|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный ООО « » _______________ «____» __________ 2020 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью

«Комплекс «Серебряный Бор»

(ООО «Комплекс «Серебряный Бор»)

Техническое задание на обслуживание комплекса систем: Автоматическая установка водяного пожаротушения(АУВПТ), Автоматическая установка порошкового пожаротушения, Автоматическая пожарная сигнализация(АПС), Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ),

на территории Эко-отель "Изумрудный лес"

|  | Специалист по информационной безопасности ООО « » Иванов А.А. _____________________ Специалист по ОТ, ПБ и ГОЧС Петров А.Н. _________________ Директор по комплексной безопасности ООО « » Сидоров В.В. _________________ |
| --- | --- |

Московская область, Клинский район, владение «Изумрудный лес»

2020 г.

Содержание

1. Перечень выполняемых работ по ТО установленных систем.

2.    Требования к организационной работе.

3.    Требования к техническому персоналу.

4.    Техническое обслуживание систем.

5.    Регламент проведения работ по техническому обслуживанию

систем.

6.    Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

7.    Перечень защищаемых объектов .

8.    Перечень установленного оборудования на защищаемых объектах

( «Болид», система «Орион», «Спрут-2», «Стрелец», «Астра» ).

1. Перечень выполняемых работ по ТО.

Работы по ТО установленных систем включает:

  - работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком;

  - строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

  - регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;

  - применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов, принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

  - осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

  - ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

  - своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС в процессе эксплуатации, по результатам контроля технического состояния, проводимого при ТО или в результате отказа ТС.

  - заказчик обеспечивает создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем (подменный фонд объекта), в объеме 10% (десяти) процентов от установленного на объекте оборудования, по согласованию с исполнителем потребного перечня оборудования;

  - при проведении ТО осуществлять замену вышедших из строя составных частей систем АПС и СОУЭ на оригинальные либо аналогичные из ЗИП заказчика;

  - вышедшее из строя оборудование Исполнитель на время ремонта или закупки нового прибора, блока или оборудования систем, заменяет их на аналогичное из ЗИП заказчика;

  - метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

  - проведение ТО в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки;

  - Для устранения отказов в функционировании ТСО прибыть на Объект Заказчика в течение 1(одного) часа (не считая выходные и праздничные дни) с момента обращения по рабочим дням с 8 час 30 мин до 17 час 30 мин . В экстренных случаях, при выходе из строя ТСО на Объект не позднее 1 (одного) часа с момента обращения. Принять меры к устранению отказов в возможно короткие сроки, но не более 1 (одного) календарных дня с даты прибытия на Объект, в случае если это не требует поставки комплектующих неисправного оборудования.

  - обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем, о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем;

  - консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования;

- проведение плановых профилактических работ (проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный ввод, продувка (очистка) дымовых пожарных извещателей, проверка работоспособности составных частей установок  и соответствия их технических параметров параметрам установленным заводом изготовителем, измерение параметров  шлейфов сигнализации);

- устранение неисправностей (замена элементов питания в радиоканальных извещателях, речевых оповещателях, замена датчиков, световых и звуковых оповещателей, оборудования, вышедшего из строя; замена неисправной кабельно-проводной продукции;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем и установок противопожарной защиты;

- контроль технического состояния  систем и установок противопожарной защиты, в т.ч. соответствия их электрических и иных параметров требованиям проектной и  технической документации;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний систем и установок противопожарной защиты, имеющихся на объектах заказчика;

- определение предельного состояния систем и установок противопожарной защиты при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- анализ и обобщение информации  о техническом состоянии обслуживаемых систем и установок противопожарной защиты, имеющихся на объектах и их надежности при эксплуатации;

2. Требования к организационной работе:

  - Перед началом выполнения работ Исполнитель должен провести обследование с составлением акта, проверить соответствие направления шлейфов пожарной сигнализации, адресных извещателей помещениям, в которых они установлены, и составить новые инструкции с зонами контроля приборов систем пожарной сигнализации;

  - соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика;

  - ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ по ТО полностью несет Исполнитель;

  - Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. Работы, которые могут привести к срыву рабочего процесса должны проводиться в нерабочее время;

  - режим работы в рабочие дни (Понедельник-Четверг): с 09-00 до 18-00, Пятница с 09-00 до 17-00(время местное) возможность работы в выходные и праздничные дни должна быть предварительно согласована с руководством Заказчика.

  - учитывая контролируемый режим входа на объект, Исполнитель должен до начала работ представить заказчику заявку для оформления пропуска и списки с указанием рабочих, которые будут выполнять работы на объекте, а также номера автомашин по доставке материалов на объекты;

  - проводить уборку помещений, в которых велись ремонтные работы;

  - исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя;

  - заявки на устранение неисправностей и/или ложных сработок установок передаются дежурным персоналом Заказчика и должны приниматься по телефону и фиксироваться диспетчерской службой «Исполнителя» круглосуточно, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Номер телефона круглосуточной диспетчерской службы передаётся Заказчику при заключении договора;

  - обучать персонал Заказчика обращению с оборудованием;

  - по требованию Заказчика проводить дополнительную проверку работоспособности систем;

  - по требованию Заказчика обеспечивать присутствие представителя Исполнителя на период проведения на объектах Заказчика тренировок (учений), проверок надзорных органов, приёмке в эксплуатацию вновь принимаемых объектов и др.

3. Требования к техническому персоналу:

  - проведение работ по производству ТО систем осуществляется персоналом, имеющим достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ;

  - квалифицированный персонал должен иметь необходимый технический инструмент и оборудование для проведения работ по ТО.

4. Техническое обслуживание систем :

ТО системы должно осуществляться на плановой основе ГОСТ Р 53195.2, 7.11, РД009-01-96 и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы (в соответствии с ГОСТ 53195.2,7.16). Проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения Регламента.

5. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию

систем:

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы: - журнал регистрации работ по ТО; - график проведения ТО системы. | После выполнения работ |
| 2. | Внешний осмотр составных частей (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т. д. Анализ зафиксированных приборами срабатываний («Пожар», «Авария», «Тревога»). | Еженедельно и по необходимости |
| 3. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах. | Еженедельно и по необходимости |
| 4. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно и по необходимости |
| 5. | Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения. | Ежемесячно и по необходимости |
| 6. | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т. ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.). | Ежемесячно и по необходимости |
| 7. | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно и по необходимости |
| 8. | Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения, проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости). | Ежеквартально и по необходимости |
| 9. | Передача речевых сообщений в ручном и автоматизированном режиме с накопителя звукоданных во все зоны оповещения. | Ежемесячно |
| 10. | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно |
| 11. | Проверка работоспособности систем. | Ежемесячно |
| 12. | Проверка надежности подключения шин заземления, измерение переходного сопротивления. | Ежемесячно |
| 13. | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п. | Ежемесячно и по необходимости |
| 14. | Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка. | Раз в год |
| 15. | Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей. | 1 раз в 6 месяцев и по необходимости |
| 16. | Регулировка чувствительности извещателей | Раз в год |
| 17. | Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования. | Раз в год. |
| 18. | Полнофункциональная проверка системы. | Ежеквартально |
| 19. | Профилактические работы | При необходимости |
| 20. | Устранение неисправностей на объекте | При необходимости |
| 21. | Временное отключение каких-либо узлов, элементов | При необходимости |
| 22. | Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты | Раз в год |
| 23. | Проверка срабатывания системы водяного пожаротушения; - имитацией отключения автоматического пуска системы; - имитацией пропадания напряжения основного ввода электропитания | Раз в год |
| 24. | Профилактические работы технологической части насосной станции: - чистка, покраска наружных поверхностей насосных агрегатов; - чистка, покраска наружных поверхностей запорно- регулирующей арматуры части насосной станции; - чистка, промывка, покраска внутренних поверхностей обратных клапанов, вентилей; | По требованию Заказчика |

6. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Работы и услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ, в полном соответствии с Рабочей документацией, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, СП, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства.

Материалы, применяемые в ходе производства работ должны быть новыми иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, а так же соответствовать противопожарным требованиям и требованиям технического регламента пожарной безопасности.

Заказчик на любом этапе выполнения работ по проведению технического обслуживания оставляет за собой право создать комиссию по оценке объемов качества выполняемых Исполнителем работ и/или привлечь для этой цели стороннюю организацию с правом подтверждения (не подтверждения) объемов и качества работ, их соответствия требованиям настоящего технического задания, действующим законодательным актам, нормативным документам по пожарной безопасности. Заключение комиссии и/или привлеченной организации является основанием для приемки выполненных работ.

1.6. Перечень защищаемых объектов

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | VIP1 |
| 2 | VIP2 |
| 3 | Администрация |
| 4 | Акварель |
| 5 | Алтай |
| 6 | Аркадия |
| 7 | Ассоль |
| 8 | Банный комплекс |
| 9 | Баня VIP |
| 10 | Боксы+Гараж |
| 11 | ГОСТИНИЦА, серверная, порошковое пожаротушение |
| 12 | ГОСТИНИЦА, водяное пожаротушение |
| 13 | Детский клуб |
| 14 | Дом Егеря |
| 15 | Дом Управляющего |
| 16 | Дуплексы (с 30 по 39) |
| 17 | Дуплексы (с 21 по 29) |
| 18 | Евлана |
| 19 | Емеля |
| 20 | Карасан |
| 21 | Конгресс-центр |
| 22 | Конюшня-Юбилейная |
| 23 | Общежитие |
| 24 | Прокат |
| 25 | Птичник |
| 26 | Ресторан |
| 27 | Сафари-парк |
| 28 | Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Аквамарин» |
| 29 | Центр управления безопасности (ЦУБ) |

8. Перечень установленного оборудования на защищаемых объектах

(«Болид», система «Орион», «Спрут-2», «Стрелец», «Астра»)

|  | № | Наименование оборудования | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. VIP1 |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 29 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 1 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 2. VIP2 |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 29 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 1 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 3. Администрация |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный аналоговый ДИП-45 | 14 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной | 2 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
|  | 12 | Прибор пожарный С 2000 20 П | 1 |  |
| 4. Акварель |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 12 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 2 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 5. Алтай |  |  |
|  | 1 | Пульт управления ПУ-Р | 1 |  |
|  | 2 | Радиорасширитель охранно-пожарный РРОП 2 | 1 |  |
|  | 3 | Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный радиоканальный Аврора-ДР | 22 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 2 |  |
|  | 6 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 6. Аркадия |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 12 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 2 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 7. Ассоль |  |  |
|  | 1 | Пульт управления ПУ-Р | 1 |  |
|  | 2 | Радиорасширитель охранно-пожарный РРОП 2 | 1 |  |
|  | 3 | Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный радиоканальный Аврора-ДР | 22 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 2 |  |
|  | 6 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 8. Банный комплекс |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 14 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 2 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 9. Баня VIP |  |  |
|  | 1 | Пульт управления ПУ-Р | 1 |  |
|  | 2 | Радиорасширитель охранно-пожарный РРОП 2 | 1 |  |
|  | 3 | Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный радиоканальный Аврора-ДР | 13 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 2 |  |
|  | 6 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 10. Боксы+Гараж |  |  |
|  | 1 | Прибор охранно-пожарный Астра-712 | 1 |  |
|  | 2 | Извещатель пожарный Дип -45 | 12 |  |
|  | 3 | Извещатель пожарный ручной | 3 |  |
|  | 4 | Табло «Выход» | 2 |  |
|  | 5 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
|  | 6 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
| 11. ГОСТИНИЦА, серверная, порошковое пожаротушение |  |
|  | 1 | Блок приемно-контрольный С 2000 АСПТ | 1 |  |
|  | 2 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 3 | Табло «Не входи» | 1 |  |
|  | 4 | Табло «Уходи» | 1 |  |
|  | 5 | СЧИТЫВАТЕЛЬ-2 ИСП. 01 СЧИТЫВАТЕЛЬ TOUCH MEMORY | 1 |  |
|  | 6 | Модуль порошкового пожаротушения "Буран" | 2 |  |
|  | 7 | Извещатель дымовой аналоговый | 4 |  |
|  | 8 | Извещатель магнитно-контактный ИО 102-40 БЗМ | 1 |  |
|  | 9 | АКБ 4,5 а/ч. | 2 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
| 12. ГОСТИНИЦА, водяное пожаротушение |  |  |
|  | 1 | Пульт управления Спрут-2 | 1 |  |
|  | 2 | Насос пожарный | 2 |  |
|  | 3 | Жокей-насос | 1 |  |
|  | 4 | Клапан сигнальный | 3 |  |
|  | 5 | Задвижка шиберная | 3 |  |
|  | 6 | Затвор поворотный | 2 |  |
|  | 7 | Клапан обратный | 6 |  |
|  | 8 | Клапан предохранительный | 2 |  |
|  | 9 | Бак мембранный | 1 |  |
|  | 10 | Манометр | 6 |  |
|  | 11 | Сигнализатор давления | 2 |  |
|  | 12 | Кран трехходовой | 1 |  |
|  | 13 | Сигнализатор потока жидкости | 2 |  |
|  | 14 | Ороситель | 42 |  |
|  | 15 | Шкаф управления насосами | 1 |  |
| 13. Детский клуб |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП4 исп.1 | 4 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 32 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 4 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Повторитель интерфейсов C2000 ПИ RS 485 | 1 |  |
|  | 10 | Табло «Выход» | 2 |  |
|  | 11 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 12 | Шкаф с резервным источником питания IШПС 12 | 1 |  |
|  | 13 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 2 |  |
|  | 14 | Преобразователь интерфейса C2000-ИТ | 1 |  |
|  | 15 | Адресный расширитель АР-8 | 2 |  |
|  | 16 | Устройство коммутационное УК-ВК 4 | 2 |  |
|  | 17 | Пост кнопочный ПКЕ 222 1 У 2 | 4 |  |
| 14. Дом Егеря |  |  |
|  | 1 | Пульт управления ПУ-Р | 1 |  |
|  | 2 | Радиорасширитель охранно-пожарный РРОП 2 | 1 |  |
|  | 3 | Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный радиоканальный Аврора-ДР | 12 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 2 |  |
|  | 6 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 15. Дом Управляющего |  |  |
|  | 1 | Пульт управления ПУ-Р | 1 |  |
|  | 2 | Радиорасширитель охранно-пожарный РРОП 2 | 1 |  |
|  | 3 | Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный радиоканальный Аврора-ДР | 12 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 2 |  |
|  | 6 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 16. Дуплексы |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 39 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 1 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 17. Дуплексы(с 21по 29) |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 10 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 10 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 10 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 90 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 10 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 10 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 10 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 10 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 10 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 10 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 10 |  |
| 18. Евлана |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 12 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 2 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 19. Емеля |  |  |
|  | 1 | Пульт управления ПУ-Р | 1 |  |
|  | 2 | Радиорасширитель охранно-пожарный РРОП 2 | 1 |  |
|  | 3 | Извещатель пожарный радиоканальный Аврора-ДР | 4 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 1 |  |
|  | 5 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 20. Карасан |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 12 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 2 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 21. Конгресс-центр |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 2 |  |
|  | 3 | Адресный радиорасширитель С2000Р-АРР32 | 7 |  |
|  | 4 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 2 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 39 |  |
|  | 6 | Извещатель радио адресно-аналоговый С2000Р-ДИП | 85 |  |
|  | 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 1 |  |
|  | 8 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 9 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 10 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 11 | Табло «Выход» | 5 |  |
|  | 12 | Комбинированный оповещатель | 4 |  |
|  | 13 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 3 |  |
| 22. Конюшня-Юбилейная |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 18 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 3 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 2 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 23. Общежитие |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный аналоговый ДИП-45 | 51 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной | 2 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 1 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
|  | 12 | Прибор пожарный С 2000 20 П | 1 |  |
| 24. Прокат |  |  |
|  | 1 | Прибор охранно-пожарный Астра-712 | 1 |  |
|  | 2 | Извещатель пожарный Дип -45 | 22 |  |
|  | 3 | Извещатель пожарный ручной | 3 |  |
|  | 4 | Табло «Выход» | 2 |  |
|  | 5 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
|  | 6 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
| 25. Птичник |  |  |
|  | 1 | Прибор приемно-контрольный Гранд МАГИСТР | 1 |  |
|  | 2 | Табло «Выход» | 2 |  |
|  | 3 | Комбинированный оповещатель | 1 |  |
|  | 4 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 3 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный дымовой Дип-45 | 12 |  |
|  | 6 | Извещатель пожарный ручной | 2 |  |
| 26. Ресторан |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 36 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 7 |  |
|  | 6 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 7 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 9 | Табло «Выход» | 4 |  |
|  | 10 | Комбинированный оповещатель | 3 |  |
|  | 11 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |
| 27. Сафари-парк |  |  |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 1 |  |
|  | 3 | Прибор приемно-контрольный С 2000 - 4 | 6 |  |
|  | 4 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 1 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 12 |  |
|  | 6 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | 30 |  |
|  | 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 1 |  |
|  | 8 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 9 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 10 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 11 | Табло «Выход» | 8 |  |
|  | 12 | Комбинированный оповещатель | 5 |  |
|  | 13 | Резервный источник питания РИП – 12 исп. 02 | 6 |  |
|  | 14 | АКБ 7 а/ч | 6 |  |
|  | 15 | Речевой оповещатель Рокот 3 | 4 |  |

| 28. СОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Пульт контроля и управления С 2000 М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С 2000-кдл | 2 |  |
|  | 3 | Адресный радиорасширитель С2000Р-АРР32 | 7 |  |
|  | 4 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП исп.1 | 2 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 15 |  |
|  | 6 | Извещатель радио адресно-аналоговый С2000Р-ДИП | 90 |  |
|  | 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | 1 |  |
|  | 8 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | 1 |  |
|  | 9 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |  |
|  | 10 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | 1 |  |
|  | 11 | Табло «Выход» | 3 |  |
|  | 12 | Комбинированный оповещатель | 3 |  |
|  | 13 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 2 |  |
| 29. ЦУБ |  |  |
|  | 1 | Пульт управления ПУ-Р | 1 |  |
|  | 2 | Радиорасширитель охранно-пожарный РРОП 2 | 1 |  |
|  | 3 | Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И | 1 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный радиоканальный Аврора-ДР | 16 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 2 |  |
|  | 6 | Источник электропитания ИВЭПР с АКБ | 1 |  |