# Техническое задание

на выполнение в течение 2014 года регламентных работ в системах вентиляции, кондиционирования и отопления в здании ОАО «ГК «Космос»,

по адресу: 129366, г. Москва, проспект Мира, д.150.

- Промывка стояков системы отопления (5шт)

Исходные данные:

Стояк отопления номерного фонда высотой 60м,  от 1” до ½.  На стояке находятся 22 конвектора отопления номеров. Эксплуатируются с 1979г.

Задание:

Промыть стояки системы отопления номерного фонда от илистых и накипнокоррозийных отложений с помощью хим.реагента.

- Промывка теплообменников холодильных машин (3шт)

Исходные данные:

Теплообменники холодильных машин содержат в себе медные трубки. По техническому регламенту теплообменники необходимо промывать ежегодно перед началом летнего периода. Один теплообменник эксплуатируются с 2008 года,  количество трубок 427 шт диаметром 19мм и длинной по 4м. Два теплообменника эксплуатируются с 1979г, общее количество трубок 528 шт диаметром 12мм и длиной по 4м.

Задание:

Промыть теплообменники холодильных машин от накипноизвестковых и железистых отложений с помощью химреагента.

- Промывка теплообменников ГВС (20шт)

Исходные данные:

Теплообменники ГВС пластинчатые, стальные, эксплуатируются с 2003 года. Тип теплообменника 1хVT10HK/CDS 16, МАШИМПЭКС.

Задание:

Промыть теплообменники ГВС от накипноизвестковых и железистых отложений с помощью хим.реагента.

- Промывка бойлеров системы отопления (2шт)

Исходные данные:

Бойлеры системы отопления содержат в себе 644 стальные трубки, длиной 3,7 м и диаметром 24мм. Диаметр каждого бойлера составляет 700мм.

Задание:

Промыть бойлеры системы отопления от накипноизвестковых,  железистых и илистых отложений с помощью хим.реагента.

- Очистка кухонных воздуховодов ресторанов и служебной столовой

Исходные данные:

Кухонные зонты и воздуховоды общей площадью 470 м2.

Задание:

Произвести очистку кухонных воздуховодов и зонтов от жировых отложений с помощью хим.реагента.

- Промывка теплообменников кондиционеров  (5 шт)

Исходные данные:

Теплообменники кондиционеров эксплуатируются с 1979г. Каждый теплообменник состоит из медных трубок диаметром 14мм, имеет 5 рядов по 50 трубок в каждом ряду. Размер теплообменника 1936х3300мм.

Задание:

Промыть теплообменники кондиционеров от накипноизвестковых и железистых отложений с помощью хим.реагента.

- Промывка теплообменников Фитнес-центра (4шт)

Исходные данные:

Теплообменник пластинчатый ALFA LAVAL, тип М3-FG – 2шт.

Теплообменник пластинчатый APV, тип Н-17 – 1шт.

Теплообменник пластинчатый APV, тип U 121R – 1шт.

Задание:

Промыть теплообменники ГВС от накипноизвестковых и железистых отложений с помощью хим.реагента.

На весь хим.реагент предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и действующим нормативам.

Работы по промывке стояков системы отопления, теплообменников и бойлеров проводить в дневное время. Работы по очистке кухонных воздуховодов в ночное время. Обращение с отходами и отработанным хим.реагентом,  образовавшимися  в результате работ, Подрядчик должен принять на себя, и по окончании всех выше перечисленных работ в течение 24-х часов обеспечить их вывоз с территории Заказчика.

Главный  инженер ОАО «ГК «Космос»				             С.М. Цветаев

Заместитель главного инженера ОАО «ГК «Космос»			 А.В. Салтыков

Ведущий специалист ДИО ОАО «ГК «Космос»                                      С.А. Коваленко