СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента                                                   Генеральный директор

инженерного обслуживания                                            ОАО «ГК «Космос»

ОАО «ГК «Космос»                                                          _______________ А.М. Гендельсман

________________ М.И. Ювкин                                     «____»_____________2015 г.                                            «____»_____________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на проведение работ по антикоррозийному покрытию градирен системы холодоснабжения (3шт), расположенных в техническом помещении LT-45 на 26-ом этаже здания, принадлежащего ОАО «ГК «Космос» на праве собственности и расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150.

Исходные данные:

Градирни (3 шт.), расположенные в техническом помещении LT-45 на 26-ом этаже здания (Приложение №1), обеспечивают охлаждение конденсаторной воды после холодильных машин. Для предотвращения коррозии внутренних поверхностей градирен,  согласно инструкции по техническому содержанию градирен «Baltimore aircoil», необходимо проводить антикоррозийное покрытие один раз в год перед началом сезонной работы. Площадь обрабатываемых поверхностей составляет 315,7 м².

Задание:

- Произвести очистку внутренних поверхностей градирен щетками.

- Произвести обезжиривание металлической поверхности оборудования «уайт-спиритом».

- Произвести покраску металлических поверхностей слоем хромата цинка, затем второй слой алюминиевой краской.

- Предоставить гарантию на выполненные работы в течение 2 (двух) лет.

Примечание: Приложение №1 на 1 лист.

Главный инженер ОАО «ГК «Космос» Цветаев С.М.

Заместитель главного инженера ОАО «ГК «Космос» Салтыков А.В.

Руководитель ГЭиРСВОХ ОАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.

Приложение №1