Согласовано:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Д.А.Мочалов

«___» ____________ 2019г.

# Техническое задание

на выполнение в течение 2020 года регламентных работ в системах вентиляции, кондиционирования и отопления в здании ПАО «ГК «Космос».

- Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

- Цель закупки: обеспечение работоспособности дорогостоящего оборудования систем вентиляции, отоплении и холодоснабжения.

- Описание объекта закупки:

  - Промывка стояков системы отопления (5шт)

Исходные данные:

Стояк отопления номерного фонда высотой 60м, ( от 1” до ½.  На стояке находятся 22 конвектора отопления номеров. Эксплуатируются с 1979г.

Задание:

Промыть стояки системы отопления номерного фонда от илистых и накипнокоррозийных отложений с помощью хим. реагента «Поликлен П-2».

  - Промывка теплообменников холодильных машин (3шт)

Исходные данные:

Теплообменники холодильных машин содержат в себе медные трубки. По техническому регламенту теплообменники необходимо промывать ежегодно перед началом летнего периода. Один теплообменник эксплуатируются с 2008 года, количество трубок 427 шт диаметром 19мм и длинной по 4м. Два теплообменника эксплуатируются с 1979г, общее количество трубок 528 шт диаметром 12мм и длиной по 4м.

Задание:

Промыть теплообменники холодильных машин от накипноизвестковых и железистых отложений с помощью хим. реагента «ЛИН КНД».

  - Промывка теплообменников ГВС (20шт)

Исходные данные:

Теплообменники ГВС пластинчатые, стальные, эксплуатируются с 2003 года. Тип теплообменника 1хVT10HK/CDS 16, МАШИМПЭКС.

Задание:

Промыть теплообменники ГВС от накипноизвестковых и железистых отложений с помощью хим. реагента «ЛИН АС».

  - Промывка бойлеров системы отопления (2шт)

Исходные данные:

Бойлеры системы отопления содержат в себе 644 стальные трубки, длиной 3,7 м и диаметром 24мм. Диаметр каждого бойлера составляет 700мм.

Задание:

Промыть бойлеры системы отопления со стороны рубашки от накипноизвестковых,  железистых и илистых отложений с помощью хим.реагента «ЛИН АС».

Промыть бойлеры системы отопления со стороны трубчатки от накипноизвестковых,  железистых и илистых отложений с помощью хим.реагента «Поликлен П-2».

  - Промывка теплообменников центральных кондиционеров (5 шт)

Исходные данные:

Теплообменники центральных кондиционеров эксплуатируются с 1979г. Каждый теплообменник состоит из медных трубок диаметром 14мм, имеет 5 рядов по 50 трубок в каждом ряду. Размер теплообменника 1936х3300мм.

Задание:

Промыть теплообменники кондиционеров от накипноизвестковых и железистых отложений с помощью хим. реагента «Поликлен П-2».

  - Промывка теплообменников Фитнес-центра (4шт)

Исходные данные:

Теплообменник пластинчатый ALFA LAVAL, тип М3-FG – 2шт.

Теплообменник пластинчатый APV, тип Н-17 – 1шт.

Теплообменник пластинчатый APV, тип U 121R – 1шт.

Задание:

Промыть теплообменники ГВС от накипноизввестковых и железистых отложений с помощью хим. реагента «ЛИН АС».

- Условия закупки:

4.1. Срок проведения каждой работы — не более 14 дней с фактической даты ее начала.

4.2. На весь хим.реагент предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и действующим нормативам.

4.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

4.4. Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством.

4.5. Доставка, погрузка, разгрузка, производится подрядчиком.

4.6. До начала торгов предоставить сметный расчет с расценками и стоимостью каждой работы, а также разделением стоимости на трудозатраты, механизмы и материалы, подлежащий выполнению.

4.7. Штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ согласно договору, составляют 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.8. Все непредвиденные работы, возникшие в процессе выполнения договора, оплачиваются после согласования с заказчиком.

4.9. Все изменения условий договора (объем, спецификация, ТЗ, сумма, срок выполнения работ, и пр.) согласовывается с заказчиком.

4.10. Для подписания договора необходим стандартный пакет уставных документов подрядчика.

4.11. Подрядчик не имеет права переуступать свои права по договору третьим лицам.

4.12. Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по договору.

4.13. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика. Опыт работы в данной сфере не менее 3-ёх лет. Наличие необходимой материально-технической базы и рекомендательных писем о ранее выполненных работах.

4.14. Работы по промывке стояков системы отопления, теплообменников и бойлеров проводить в дневное время. Работы по очистке кухонных воздуховодов в ночное время.

4.15. Обращение с отходами и отработанным хим.реагентом,  образовавшимися  в результате работ, Подрядчик должен принять на себя, и по окончании всех выше перечисленных работ в течение 24-х часов обеспечить их вывоз с территории Заказчика.

5.   Персонал Подрядчика:

5.1	Подрядчик гарантирует, что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

5.2. Сотрудники Подрядчика, в случае, если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в РФ.  Уполномоченный сотрудник Заказчика вправе не допустить на объект персонал Подрядчика либо прекратить производство работ в том случае, если работы выполняются не аттестованными специалистами, специалистами низкой квалификации, не имеющих разрешение на работу в РФ, регистрацию в гор. Москве и Московской области.

Уполномоченный сотрудник Заказчика вправе не допустить на объект и/или территорию Заказчика персонал Подрядчика или привлеченных им третьих лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, и т.д. опьянения.

5.3.	Подрядчик обязан самостоятельно следить за тем, чтобы сотрудники, используемые им на работах, для которых законодательно предписывается наличие соответствующих медицинских свидетельств, подвергались медицинским освидетельствованиям с установленной периодичностью. Расходы, связанные с такими освидетельствованиями, Подрядчику отдельно не возмещаются.

5.4.	Подрядчик обязан следить за тем, чтобы рабочая одежда используемого им персонала находилась в чистом и опрятном состоянии. Сотрудники Подрядчика должны однозначно идентифицироваться в качестве персонала Подрядчика с помощью спецодежды и карточек с именами.

5.5.	Подрядчик обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка Здания, которые направляются Подрядчику на ознакомление в письменном виде, в том числе по использованию мебели, офисной техники и другого оборудования, находящегося в Здании.

5.6.	Сотрудники Подрядчика обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе их деятельности в Здании при осуществлении ими своих трудовых обязанностей.

5.7.	Сотрудники Подрядчика обязаны незамедлительно передавать Заказчику в указанное ими место или указанным им лицам все найденные в Здании предметы, в отношении которых с достаточной степенью очевидности возможно полагать, что они являются бесхозными или потерянными.

5.8.	Заказчик вправе направлять Подрядчику письменные претензии, касающиеся работы сотрудников Подрядчика.

- Оплата каждой работы производится за фактически выполненный объем работ на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф.КС-2) и справки об их стоимости (ф.КС-3), согласованных с уполномоченным представителем Заказчика.

Исполнитель:

Заместитель технического директора ПАО «ГК «Космос» Чалых С.Н.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.