СОГЛАСОВАНО	                   УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора                         	                   Генеральный директор

по эксплуатации ОАО «ГК «Космос»                         	                   ОАО «ГК «Космос»

_________________ М.И. Ювкин                                                                                     _____________Г.В. Антюфеев

«___»_____________2014г.	                   «____»_________ 2014г.

Техническое задание

на капитальный  ремонт двух трансформаторов ТСЗ 10/0,4 1600 кВА с заменой обмоток,

находящихся в здании ОАО «ГК «Космос» по адресу:

г. Москва, Проспект Мира, д. 150.

Исходные данные:

Высоковольтные трансформаторы установлены в помещениях КТП 1-6 в зоне дебаркадера на (–1) -ом  этаже  здания  «ГК «Космос»,   по  плану  БТИ-помещение  №III,  комн.4   и   помещение  №V,    комн.4.

Силовые трансформаторы модели ТСЗ 1600кВА 10/0,4кВ – 1973 года выпуска, находятся в эксплуатации  с  1979 года.

Цели:

Целью    работ  является   капитальный ремонт трансформаторов  с   заменой   алюминиевых   обмоток высшего (ВН)  и  низшего (НН)  напряжений  на  медные  с  повышением мощности  каждого  трансформатора  до 1800кВА с сохранением габаритных  размеров  при  Uвн=10 кВ,  Uнн=0,4кВ,  схема соединения обмоток ∆/y-0. Демонтаж и доставка трансформаторов к месту ремонта и обратно. Срок исполнения всех работ по капитальному ремонту – 90 рабочих  дней.

Перечень работ:

1. Согласовать    в    УКС СВАО МКС – филиале   ОАО «МОЭСК»    разрешение    на   отключение высокого напряжения (10 кВ) со стороны МКС.  По окончании  работ согласовать разрешение на подачу высокого напряжения (10кВ.)

2. Произвести отключение масляных выключателей 10кВ в РП15184 и выключателей нагрузки 10кВ в  КТП 1-6 «ГК «Космос»  с  привлечением  оперативного  персонала  5-го района УКС СВАО МКС.  По окончании  работ провести включение обоих выключателей  силами 5-го района УКС СВАО МКС.

3. Полностью демонтировать трансформаторы из ячеек КТП.  Вес  каждого трансформатора 6,5 тонн.  Ввиду  сложной  архитектурной  конструкции  места  расположения КТП, использование тяжёлой  такелажной   техники  невозможно, монтаж и демонтаж оборудования производится вручную,   производство работ  разрешено  только  в  ночное  время  (с 00.00 ч.  до  06.00 ч.).

4. Демонтированные  трансформаторы  установить  на  специализированную грузовую платформу и транспортировать к месту проведения работ (в заводских условиях)  и  обратно  к  месту  установки, после ремонта.

Ввиду    негабаритных    размеров    трансформаторов,   для    их    транспортировки   используется специальная   негабаритная  грузовая  платформа,  проезд  которой  по  улицам  г.  Москвы  должен быть согласован с соответствующими органами.

5. Основные  работы   по  замене  обмоток  проводить  только  в  заводских  условиях. Произвести

замену алюминиевых обмоток высшего и низшего напряжений на медные, а так же заменить  входные  и  выходные  шины  с  алюминиевых на  медные. Провести   комплекс  заводских испытаний  отремонтированных   трансформаторов   с   выдачей   технической документации,   подтверждающей заявленные  параметры  трансформаторов  и  гарантийные  обязательства.

6. По окончании заводских работ, доставить отремонтированные трансформаторы к месту установки (помещение КТП1-6 «ГК «Космос»), установить и смонтировать их  в соответствующие  ячейки. Перед подачей высокого (10кВ) напряжения, провести пусконаладочные работы силами специализированной   организации   по   испытаниям   силовых   трансформаторов  после  капитального ремонта согласно ПТЭЭП,  и  предоставить заказчику протоколы испытаний с техническим отчётом.

7.  Включение трансформаторов под нагрузку произвести в присутствии технических руководителей заказчика, перед подписанием акта выполненных работ.

Главный инженер                                                                                                                             С.М.. Цветаев

Главный энергетик                                                                                                                          А.М. Макаров