## Согласовано                                                                                        Утверждаю

# Директор по эксплуатации			                                       Генеральный директор

# ОАО «ГК «Космос»             	                                                   ОАО «ГК «Космос»

_____________М.И. Ювкин				        ________Г.В. Антюфеев

«___»______________2014г.			                   «___»______________2014г.

# Техническое задание

на выполнение работ по замене пожарного оборудования спринклерной системы пожаротушения,

установленной на –1 этаже в техническом помещении LT-1

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные:

В техническом помещении LT-1 установлена  спринклерная система пожаротушения.

В систему  входит:

- Насосная станция (в кол. 1шт.: Насос А, Насос В);

- Компрессор (в кол. 1шт.);

- Бак-накопитель (в кол. 1шт);

- Обратный клапан (в кол.  3шт.);

- Запорная арматура (Ду-25мм, 50 мм, 80мм, 100 мм, 125мм, 150мм);

- Пожарный трубопровод (Ду-25мм, 50 мм, 80мм, 100 мм, 125мм, 150мм);

- Шкаф автоматики (в кол. 1шт.).

Спринклерная система пожаротушения  эксплуатируется с 1979 года без замены  основных узлов, запорной арматуры, трубопроводов и шкафа автоматики. В связи с этим,  срок эксплуатации данного оборудования истек. Отложения ржавчины на стенках накопительного бака, запорной арматуры, трубопровода  и коррозионной деформации линий отводящих трубопроводов, каркасов конструкций  приводит к созданию:

- Аварийных ситуаций на охраняемой территории –1, 1 этажах данной системой пожаротушения;

- Ложных срабатываний и потери  воды в данных трубопроводах пожаротушения.

Цели выполняемой работы:

- Замена старой насосной станции;

- Замена старого воздушного компрессора;

- Замена старого бака-накопителя;

- Замена старых обратных клапанов;

- Замена старой запорной арматуры;

- Замена старых пожарных трубопроводов;

- Замена шкафа автоматики

При проведении работ необходимо выполнить:

- демонтаж старой насосной станции;

- демонтаж старого воздушного компрессора;

- демонтаж  старого бака-накопителя;

- демонтаж  старых обратных клапанов;

- частичный  демонтаж старой запорной арматуры;

6.       частичный демонтаж пожарных трубопроводов;

7.       демонтаж шкафа автоматики;

- монтаж новой насосной станции;

- монтаж нового воздушного компрессора;

- монтаж нового бака-накопителя;

- монтаж новых обратных клапанов;

- частичный монтаж новой запорной арматуры;

- частичный монтаж новых трубопроводов;

- монтаж нового шкафа автоматики;

- проведение гидравлических испытаний спринклерной системы  пожаротушения

в техническом помещении LT-1.

Специальные требования к участнику конкурса:

- гарантия на все виды работ не менее 24 месяцев;

- проект договора;

- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного и внутриобъектного режима предприятия;

- работы проводятся в дневное время с 9.00 до 18.00ч.;

- провести работы по маркировке  нового пожарного оборудования с требованиями пожарной безопасности;

- не менее 3-х рекомендательных писем в данной сфере работ.

Техническое задание на автоматизацию спринклерной системы, на объекте ОАО ГК «Космос».

- Исходные данные и уставки.

  - Насосная станция:

    - Предусмотрена параллельная работа насосов. При этом один из насосов «основной», другой  дополнительный   с функцией резерва.

    - Минимальное давление срабатывания первого  насоса  - 5 атм.

    - Минимальное давление срабатывания второго  насоса  - 4 атм.

    - Максимальное давление отключения насосов   - 6 атм.

    - Давление, создаваемое компрессором - 8 атм.

    - Аварийный останов по недостаточному давлению в городской сети - 2 атм.

    - Максимально возможное давление, создаваемое насосами, равно не более 7 атм.

    - Максимально возможное давление в городской водопроводной сети принять равным 4 атм.

    - Вода подается двумя насосами.

    - Технические данные  электродвигателя компрессора существующего:

Uн = 400 V;

– Iн = 5А;

– Iп =  А;

– cos = 0,87;

– P = 2200 W;

– IP = 23S

– частота вращения ротора 2900 r/min.

Характеристики существующих насосов:

Вода подается двумя насосами. Технические данные асинхронных электродвигателей   LSP 160 M1 насосов фирмы «Leroy-Somer» (Франция):

– Uн = 400 V;

– Iн = 24А;

– Iп =  А;

– cos = 0,87;

– P = 11 000 W;

– IP = 23S

– частота вращения ротора 2925 r/min.

напор 80 метров.

    - Питание шкафа осуществляется двумя силовыми вводами 0,4 кВ. Наружные диаметры кабелей основного ввода равны 36 мм (4х70), резервного 32 мм (4х50).

    - Система диспетчеризации построена на базе «SCADA» (Supervisory for Control and Data Acquision - диспетчерское управление и сбор данных) системы «Monitor Pro, ver. 7.6».

    - Для взаимодействия системы автоматики со SCADA системой применяется протокол «MODBUS TCP/IP».

  - Техническое помещение LT-1.

    - Размеры под шкаф в техническом помещении Lt-1 для справок:

– высота (от пола до ближайшего препятствия) =  от 180  до 200 см; и  цоколь 20 см. При превышении  выше 180 см необходимо смещение промежуточного шкафа вводного питания.

– ширина (не более) = 80 см от левого ближайшего препятствия;

– глубина = 60 см.

    - Копия рабочей схемы сплинкерного  водопровода дана в Приложении №1.

- Общие требования к системе автоматики пожарных насосов.

  - Разработать проект на систему автоматики сплинкерного водопровода в соответствии с ГОСТ 21.101-97. Минимальный состав проекта:

    - Пояснительная записка;

    - Функциональная схема системы автоматики;

    - Схемы электрические принципиальные шкафов автоматики;

    - Чертежи кабельных проводок, привязанные к  плану помещения, с указанием способа прокладки кабельной продукции и мест установки шкафов и прочих элементов автоматики;

    - Спецификации применяемого оборудования и кабельной продукции и сертификаты;

    - Кабельно-трубный журнал.

    - Предоставить в течение 2 недель  после окончания монтажа  уточненную и  исправленную  документацию   совместно с актом на выполненные работы.

  - Систему автоматики выполнить в совмещенном шкафе с пускозащитной аппаратурой.

  - Организовать внутри шкафа автоматический ввод резерва, на сертифицированном и разрешенном к применению на территории Российской Федерации оборудовании.

  - Все работы по автоматизации системы пожарного водопровода выполнить в соответствии с действующими нормативными документами (ПУЭ, ПТЭЭП,  ППБ 01-03,  ГОСТ Р 51052-97 и т. д.).

  - Применить сертифицированное и разрешенное к применению в Российской Федерации периферийное оборудование, подключаемое к системе автоматического контроля и управления (возможен к установке Спрут, второй блок на ЦДП.)

  - Систему автоматического контроля и диспетчеризации технологических параметров построить на базе контроллеров фирмы «Schneider Electric» TSX M340, совмещенный с коммуникационным модулем эзернет. Элементы системы автоматики разместить в шкафе фирмы «Sarel», с установленной на передней двери цветной графической панелью оператора «Magelis» фирмы «Schneider Electric» (Франция).

  - Организовать  связь «витая пара»,  между совмещенным шкафом (Lt-1) и коммуникационным шкафом №4 в техническом помещении LТ-1.

  - Применить релейное и пускозащитное оборудование фирмы «Schneider Electric» (Франция).

  - В качестве аналоговых измерительных датчиков давления применить датчики фирмы «Johnson Controls».

  - Запуск электрических двигателей рабочего и резервного насосов   осуществлять с использованием устройств плавного пуска.

  - Предусмотреть в шкафу внутреннее освещение и розетки до и после ИБП    (~ 220 В).

  - Для предотвращения возможности аварийного завершения работы контроллерных устройств, при сбоях питания, обеспечить их электроснабжение от источника бесперебойного питания (ИБП) фирмы «APC». Время работы от ИБП не менее 4 часов.

  - Створка шкафа должна закрываться на замок ключом Е 405.

  - Ввод кабелей осуществить сверху, а для кабелей электрических двигателей с левой нижней торцевой стороны (если смотреть на шкаф со стороны двери).

  - Шкаф установить на цоколь, разработанный изготовителем к данному шкафу. Высоту цоколя принять равной 200 мм.

  - Установить в шкафу, на DIN рейку, промышленный 5-и портовый «switch» фирмы «Hirschmann» с блоком питания 24В.

  - В системе автоматики должна быть предусмотрена следующая светодиодная сигнализация:

– оранжевая;

– сеть, низкое давление в городской сети.

– красная;

– авария, низкое давление в системе.

– красная мигающая;

– высокое давление в системе.

– зеленая;

– работа.

  - При достижении аварийных уровней давлений заданной величины в системе, выдать в систему диспетчеризации на панель оператора, на шкафную световую сигнализацию и на сертифицированное средство контроля и управления аварийный сигнал.

  - Информацию о текущем давлении в системе выдавать на панель оператора, в систему диспетчеризации и на сертифицированное средство контроля и управления.

  - Обеспечить возможность визуального контроля фазного напряжения и фазное потребление тока каждого электродвигателя с использованием выносных терминалов устройств плавного пуска.

  - Наличие в шкафу ячейки  для документации  схем шкафа.

  - Насадки на пускатели, сигнал в систему пожарной сигнализации на ЦДП   (нормально разомкнутый контакт).

- Автоматика станции подъема воды.

  - Система автоматики должна удовлетворять требованиям к аппаратуре управления в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами. (В частности пунктам 11.1, 11.2, 11.5, 11.7, 14.9 НПБ 88-2001 и т. д.)

  - Система автоматики должна обеспечивать работу электродвигателей насосов в режиме «рабочий»/«резервный», с возможностью еженедельного перевода текущего «рабочего» в «резервный», а текущего «резервного» в «рабочий». При этом должен быть предусмотрен ручной режим выбора работы насосов.

  - В случае сбоя питания (повышения, понижения и временного прекращения), контроллерное оборудование должно обеспечить останов системы без перехода в аварийный режим и выдать сигнал о сбое питания на верхний уровень (систему диспетчерского контроля и управления). При последующем восстановлении питающего напряжения, после анализа состояния пускозащитной аппаратуры силовых агрегатов, внешних измерительных и контролирующих устройств, контроллерное оборудование должно вернуть систему в состояние, которое было до сбоя питания.

  - Обеспечить внутришкафной АВР электродвигателей насосов, с переключением цепей управления и сигнализации с основного ввода электроснабжения на резервный, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем.

  - Установить частотные преобразователи на  насосы.

  - Контроль электрических параметров ввода Измеритель мощности  pm710mg

Режим «пожар»:

  - При давлении воды в системе равной ниже 5 атм должен немедленно включиться  «рабочий»  насос, поднять давление до 6  атм (должен отключиться), если  давление станет ниже 4 атм, должен  включиться второй насос,  при достижении  5,9 атм отключиться.

  - При недостаточном давлении воды в системе ниже 5 атм, одном (рабочем) работающем насосе, и времени, превышающем значение t, система автоматики должна выдать сигнал о «низком давлении воды в системе», и снять этот сигнал только при достижении давления в системе сплинкерного водопровода, равной 6 атм.

Режим «испытания»:

испытание системы  контроля  расхода:  открывается задвижка №50,  имитация  срабатывания одной из головок.

  - Режим  поддержания  напора в сети   (в ручном  режиме):

Происходит наполнение бака  водой  до уровня  верхнего электрода и отключение насоса.

Поддержание напора (давления)  в сети  выполняется  посредством  узла «резервуар-компрессор».

- Ручной режим работы.

  - Ручной режим полностью отменяет дистанционное и автоматическое управление. Схема переводится в релейный режим работы, с контролем давления воды по датчикам давления и визуальным отображением текущего состояния системы (световая сигнализация и отображение на экране текущей информации от контроллерной системы управления).

  - Компрессор работает   только в ручном режиме для создания давления в баке отключение по ЭКМ.

- Размещение периферийных средств автоматики.

  - В системе пожарного водопровода, разместить приборы измерения давления в следующих точках:

аналоговые;

– один на общем вводе городской водопроводной сети до насосов;

– один на общем трубопроводе, сразу после обратных клапанов стоящих за насосами;

дискретные;

– два, на общем вводе городской водопроводной сети до насосов;

– один, непосредственно за первым насосом перед обратным клапаном;

– один, непосредственно за вторым насосом перед обратным клапаном;

– два, на общем трубопроводе, сразу после обратных клапанов стоящих за насосами;

визуальные  манометры

– один, на общем вводе городской водопроводной сети до насосов;

– один, на общем трубопроводе, сразу после обратных клапанов стоящих за насосами;

Установить  два датчика контроля уровня жидкости в баке верхний уровень  и нижний

- Диспетчеризация.

  - Обеспечить возможность контроля и управления системой сплинкерного водопровода с центрального диспетчерского пункта (ЦДП) с использованием сертифицированных и разрешённых к применению в Российской Федерации средств.

  - В SCADA системе создать мнемоническую схему системы сплинкерного водопровода с отображением всех происходящих в них процессов. В окне этой схемы организовать возможность просмотра паспортных данных оборудования, а также возможность управления и изменения уставок включения / отключения электродвигателей насосов. Вложить файл визуализация  работы пожарного клапана  (есть в наличии).

  - В системе диспетчеризации, произвести контроль всех элементов ручного управления с отображением их состояния на мнемонической схеме.

  - Создать журналы:

– событий (с аутентификацией пользователей и контролем их действий), с возможностью фильтрации событий по группам);

– аварий;

  - Создать, с возможностью выбора параметров, таблицу, где будут отображаться технологические параметры и состояние элементов системы.

  - Предусмотреть ручной запуск насосов из системы диспетчеризации в автоматическом режиме работы шкафа автоматики.

- Требования к исполнителю.

  - Согласовать с заказчиком:

– схему электрическую принципиальную совмещённого шкафа и оборудование, применяемое при её реализации;

– расположение элементов управления на лицевой стороне шкафа автоматики;

– конструкцию, способ и место установки, способ крепления и материал крепёжных элементов под измерительные датчики;

– место расположения датчиков на сплинкерном водопроводе;

– внешний вид мнемонической схемы в системе диспетчеризации.

Главный инженер                                                                    ________________С.М. Цветаев

Ведущий инженер ДИО                                                          ________________И.И. Кириллов

Ведущий специалист ДИО                                                     ________________В.Е. Гудашов