## «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

##  Директор Департамента Генеральный директор

 инженерного обслуживания ОАО «ГК «Космос»

 ОАО «ГК «Космос»

##  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И. Ювкин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Платошин

 « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа, клапанов дымоудаления, системы автоматического газового пожаротушения, оборудования охранной сигнализации в ОАО «ГК «Космос»

1. **Место выполнения работ (оказания услуг) - г. Москва, проспект Мира, д.150.**

Краткая характеристика здания ОАО «ГК «Космос»:

- здание 1-ой степени огнестойкости, отдельно стоящее, выполнено из монолитного и сборного железобетона;

- общая площадь 110417,9 кв.м.;

- этажность: 26 надземных этажей, включая 2 технических этажа (26 и 3 бис); подвал, подземный этаж с техническими помещениями и гаражом на 56 машиномест; стилобатная часть; примыкающий к стилобату зал конгрессов (концертный зал) на 999 посадочных мест; фитнес-центр с бассейном, саунами, вспомогательными и подсобными помещениями;

- общее количество комнат 1770, общее количество номеров 1640, гостиничные номера расположены на 4-25 этажах здания, на 25 этаже также размещается ресторан на 45 посадочных мест;

- в стилобатной части размещены: входной холл (вестибюль), группа приёма, общественные, технические помещения, а также предприятия питания. Количество мест в ресторанах, банкетных залах и барах – 3335 мест;

- в коридорах и в отдельных помещениях здания установлены подвесные потолки на расстоянии от 0.3 до 0.6 м. от перекрытий. Указанное пространство используется для прокладки инженерных сетей и коммуникаций (вентиляционных коробов, осветительных и слаботочных линий).

1. **Цель работ (оказания услуг)**

Работы (оказание услуг) проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа (СОУЭ), клапанов дымоудаления в ОАО «ГК «Космос», системы автоматического газового пожаротушения в четырех помещениях и технический надзор, и обслуживание охранной сигнализации.

Заказчик - ОАО «Гостиничный комплекс «Космос».

Подрядчик – специализированная организация.

1. **Состав работ (услуг)**

3.1.Подготовительные мероприятия

3.1.1. Заказчик предоставляет для проведения работ (оказания услуг) техническую документацию в необходимом объеме (на месте производства работ, оказания услуг).

3.1.2. Подрядчик предоставляет лицензии (свидетельства):

- Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) «На осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. №1225;

- ФСБ РФ «На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1993 г. № 5485-I, Постановления Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. N 333;

- свидетельство, выданное саморегулируемой организацией (СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (в т.ч. с разрешенными видами работ (оказания услуг) №№ 12.12; 20.2; 20.3; 20.12; 23.2; 23.25; 24.5; 24.6) в соответствии с положениями Приказа Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624;

- свидетельство о регистрации электролаборатории «Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (Ростехнадзор) на выполнение комплекса приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В с использованием электроизмерительной лаборатории (или Договор о сотрудничестве с организацией, имеющей вышеуказанное свидетельство о регистрации электролаборатории и выполняющий вышеуказанный комплекс работ).

3.1.3. Подрядчик производит сбор сведений о соответствии информации об объекте по данным паспорта и исполнительной документации, сбор сведений о датах и результатах выполненных ранее работ, ремонтов и т.п. Проверяет комплектность оборудования и соответствие эксплуатационно-технической документации.

* 1. Условия и требования к выполнению работ (оказания услуг)

3.2.1. Обеспечивать соответствие результатов работ (оказания услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственной стандартам и т. п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

3.2.2. При проведении работ (оказании услуг) к оборудованию допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, производственное обучение, проверку знаний в квалификационной комиссии с присвоением группы по электробезопасности не ниже – II-III, а также прошедшие проверку знаний по Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ - 016 - 2001), имеющие удостоверения об обучении и проверке знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе (оказания услуг) на высоте» (ПОТРМ-012-2000). В случаях, предусмотренных Правилами ОТ и ТБ, работы (оказание услуг) по ТО и ППР СПБО должны проводиться бригадой специалистов Подрядчика, состоящей из 2-х человек.

3.2.3.Квалификационные требования:

Предоставить Заказчику список персонала, задействованного для выполнения работ (оказания услуг), до начала их выполнения по Договору, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих их квалификацию, группу допуска по электробезопасности (сертификаты, дипломы, удостоверения).

Подрядчик гарантирует наличие у него ремонтной базы и резервного фонда аппаратуры и приборов, идентичных аппаратуре и приборам, использующимся Заказчиком, а также наличие фирменных пакетов специальных программ, необходимых для технического обслуживания систем «Орион» и «Inter–M», подлинность которых подтверждается лицензионными соглашениями.

Все лица Подрядчика, назначаемые для выполнения работ (оказания услуг), должны пройти медицинский осмотр (предоставить сведения, подтверждающие отсутствие у работников медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей).

3.2.4. До начала работ (оказания услуг) Подрядчик представляет Заказчику заверенные копии действующих удостоверений об обучении (повышении квалификации) специалистов по:

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

- монтажу, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации на базе интегрированной системы «Орион» ЗАО НВП «Болид»;

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтажу, обслуживанию оборудования и приборов систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 5-го типа (СП 3.13130.2009);

- проверке знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными актами РФ;

- проверке знаний специальных требований промышленной безопасности, установленных в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах (Б8 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением, установленные в следующих нормативно-правовых актах и нормативно-технических документах «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)»;

- проверке знаний норм и правил работы (ремонта) на электроустановках в качестве операторов до 1000 В с группой допуска по электробезопасности не ниже II-III;

- прохождению пожарно-технического минимума для руководителей и специалистов;

- аттестация для работы на высоте;

Помимо этого Подрядчик обязан иметь опыт и деловую репутацию (наличие не менее чем 10 письменных отзывов о проведении работ (оказания услуг) в области пожарной безопасности); трудовые ресурсы для исполнения договора. Указанные сведения подтверждаются предоставлением копий соответствующих документов.

Непредставление указанных документов служит основанием для не допуска к работам (оказанию услуг) и расторжению в одностороннем порядке Договора с Подрядчиком.

* 1. Услуги по техническому обслуживанию и сопровождению
		1. Услуги по техническому обслуживанию и сопровождению включают в себя:

- техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем автоматической охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических установок газового пожаротушения, автоматизированных систем противодымной защиты (проведение инструктажа, выдачи технических рекомендаций по улучшению работы (оказания услуг) систем);

- Подрядчик при производстве работ (оказания услуг) должен иметь на объекте нормативную и техническую документацию. Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки;

- для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов;

- для сотрудников обслуживающей организации, которые будут принимать участие в выполнении обязательств по Договору, являются обязательными все указания и требования администрации Заказчика, не противоречащие положениям Договора;

-все оказанные услуги по техническому обслуживанию должны фиксироваться в Журнале регистрации работ (оказания услуг) технического состояния систем;

- Подрядчик обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию систем в соответствии с техническим заданием;

- Подрядчик обязан поддерживать работоспособность систем, гарантировать замену или восстановление оборудования систем не позднее 3 рабочих дней;

- в случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества, Подрядчик устраняет недостатки в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента заявления о них Заказчиком за счет своих средств.

1. **Объем работ (оказания услуг)**

Техническое обслуживание производится на договорной основе Подрядчиком и выполняются в соответствии с РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации», РД 009-01-96 (Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания, п.4. Автоматизированные системы противодымной защиты (п.4.1-п.4.8)).

Для поддержания систем АПС и СОУЭ в постоянной готовности к действию Подрядчиком должны выполняться следующие виды работ (оказания услуг):

* + внешний осмотр;
	+ внутренний осмотр аппаратуры;
	+ проверка электрических параметров аппаратуры;
	+ проверка работоспособности;
	+ текущий ремонт.

Объемы работ (оказания услуг) по гостиничному комплексу представлены в Приложении №1, №2 (уточняются при техническом освидетельствовании систем).

Типовой регламент работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию приведен в Приложении №3ОР-35.240.00-ТНП-071-09 «Регламент по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей».

Для своевременной замены, вышедших из строя извещателей, блоков и других составных частей и элементов системы АПС и СОУЭ, Подрядчик должен иметь запас, который составляет не менее 10% от количества элементов системы. Контроль наличия и хранения запаса извещателей должен возлагаться на данную организацию.

1. **Подрядчик обязуется**

5.1. Осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа (СОУЭ), клапанов дымоудаления, системы автоматического газового пожаротушения в четырех помещениях.

5.2. Осуществлять плановое техническое обслуживание в соответствии с требованиями РД-009-01-96 систем АПС и СОУЭ 5-го типа, клапанов дымоудаления. Результаты проведенных работ (оказания услуг) регистрируются в «Журнале регистрации работ (оказания услуг) по ТО и ППР систем пожарной автоматики».

5.3. Осуществлять технический надзор и обслуживание систем автоматического газового пожаротушения в четырех помещениях гостиничного комплекса.

5.4. Осуществлять технический надзор и обслуживание охранной сигнализации на дверях четырех эвакуационных выходов (экзитах).

5.5. Выделить для постоянного пребывания в гостиничном комплексе инженера-наладчика с графиком работы (оказания услуг):

понедельник – четверг - с 9час. 00мин. до 18час. 00мин.;

пятница – с 9час. 00мин. до 16час. 45мин.

5.6. Прием заявок на внеплановое (аварийное) обслуживание:

- Подрядчик организует прием заявок от Заказчика на внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт оборудования, посредством стационарного и мобильного телефонов;

- по требованию Заказчика предоставляет журнал учёта заявок;

- по заявкам Заказчика Подрядчик производит выполнение внепланового (аварийного) обслуживания и ремонта, перепрограммирование, пуско-наладку, восстановление работоспособности при выходе из строя систем (части систем) на объекте;

- осуществлять ремонт систем в случаях внезапных их отказов в течение не более 12 часов непосредственно на объекте Заказчика и в течение не более 24 часов при ремонте составных частей систем в мастерской Подрядчика или сервисном центре. При невозможности восстановления работы комплектующих систем - составлять акт с указанием причин выхода их из строя и сроков восстановления работоспособности систем.

5.7. Для устранения отказа установок охранно-пожарной сигнализации в межрегламентный период в нерабочее время Подрядчик должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 4 часов.

1. **Работы по совершенствованию систем**

По мере накопления опыта эксплуатации, обслуживания и набора статистических данных по системе автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа, системе дымоудаления, системе автоматического газового пожаротушения в ОАО «ГК «Космос», Подрядчик имеет право выйти с предложениями к Заказчику по совершенствованию вышеуказанных систем.

При положительном решении Заказчика работы проводятся по дополнительным соглашениям, являющимися неотъемлемыми частями к Договору, за отдельную плату.

**Приложение №1 к Техническому заданию**

**Оборудование АПС, СОУЭ, клапанов дымоудаления, охранной сигнализации, смонтированное в здании ОАО «ГК «Космос»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Тип, марка оборудования** | **Количество, шт** |
| **АПС** |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000-М | 4 |
| Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20П | 4 |
| Прибор приемно-контрольный | Сигнал-10 | 2 |
| Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 67 |
| Блоки бесперебойного питания | ББП | 1 |
| Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | 97 |
| Устройство комутационное | УК\ВК05 | 280 |
| Преобразователь интерфейсов | С2000ПИ | 12 |
| Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 22 |
| Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 42 |
| Блок индикации | С2000-БИ | 4 |
| Извещатель пожарный дымовой аналого-адресный | ДИП-34А | 5617 |
| Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП | 11 |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП-45 | 345 |
| Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР513-3А | 255 |
| Адресный расширитель | С2000-АР-2 | 135 |
| Источник резервного питания  | СКАТ2004И7 | 28 |
| **СОУЭ** |
| Стойка 19” | - | 4 |
| Блок цифровых сообщений | - | 1 |
| Блок автоматического контроля на 8 линий | RU8020 | 8 |
| Мониторная панель | - | 8 |
| Аварийная панель | - | 1 |
| Матрица контроля приоритета | - | 4 |
| Аварийный переключатель | - | 4 |
| Распределитель аудиосигнала | - | 4 |
| Блок реле на 16 каналов | - | 4 |
| Коммутационная панель | - | 4 |
| Блок питания | - | 6 |
| Усилители мощности | SM2XXXXSM6XXXX | 22 |
| Блок зарядки аккумуляторов | - | 6 |
| Свинцово-кислотный аккумулятор 40Ач | - | 12 |
| Источник вторичного электропитания резервированный | - | 24 |
| Свинцово-кислотный аккумулятор | - | 24 |
| Блоки бесперебойного питания | ББП | 6 |
| Настенные громкоговорители 2\18Вт | - | 322 |
| Настенные громкоговорители 6\3\1,5Вт | - | 379 |
| Потолочные громкоговорители  | - | 2674 |
| Рупорные громкоговорители 15\7,5Вт | - | 11 |
| Колонка звуковая 20Вт, настенная | - | 12 |
| Рупорный громкоговоритель с повышенной коррозийной устойчивостью | - | 6 |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12 | 17 |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24 | 59 |
| Светозвуковой сигнализатор «Выход» | - | 270 |
| Оповещатель пожарный световой | Молния-12 SMART | 120 |
| Световое табло «Выход направо» | - | 8 |
| Световое табло «Выход налево» | - | 10 |
| Фотолюминисцентный эвакуационный знак | - | 565 |
| Клапан дымоудаления | - | 149  |
| **Охранная сигнализация** |
| Пульт контроля и управления  | С2000 | 1 |
| Аккумулятор | АКБ12/7 | 9 |
| Блок бесперебойного питания | ББП | 9 |
| Прибор приемо-контрольный | «Сигнал 20П» | 8 |
| Извещатель магнито-контактный |  | 128 |
| Оповещатель звуковой | ПКИ-1 | 1 |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный |  | 14 |
| Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 10 |
| Электромагнитный замок 500 кг. |  | 10 |
| Извещатель магнито-контактный | СМК С2000 | 10 |
| Блок питания | ББП 3А | 10 |

**Приложение №2 к Техническому заданию**

**Оборудование газового пожаротушения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Тип, марка оборудования** | **Количество, шт** |
| Автоматическая установка газового пожаротушения (применяемый газ для тушения – Хладон 227еа) | 41и-10К-ГПТ | 3 |
| Автоматическая установка газового пожаротушения (применяемый газ для тушения – Хладон 125ХП) | С2000-АСПТ | 1 |

 **Приложение №3 к Техническому заданию**
**Регламент по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта системы автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Перечень работ (оказания услуг) | Периодичность обслуживания специализированными организациями |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, пульте СОУЭ | ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, пульта СОУЭ, измерение параметров шлейфа сигнализации (сопротивление шлейфов) и т.д. | ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы (оказания услуг) | ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
| 7 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
| 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | ежегодно |
| 10 | Проверка работоспособности клапанов дымоудаления | 1 раз в 10 дней |

***Примечание***-указаны сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.

Главный инженер С.М. Цветаев

Начальник группы ЦДП С.В. Пашковский

Начальник отдела пожарной безопасности Н.С. Гнатюк