СОГЛАСОВАНО:

Президент управляющей организации ООО «Космос ОГ»

_________________А.Ю. Швейн

«     » _____________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и строительно-монтажные работы по устройству освещения сети дорог отеля «Изумрудный лес» (2 очередь)

Москва 2020 г.

| 1. | Общее описание объекта |
| --- | --- |
| 1.1 | Локация | «Изумрудный лес» |
| 1.2 | Функциональное назначение | Гостиничный комплекс |
| 1.3 | Адрес объекта | Московская обл., Клинский р-он |
| 1.4 | Категория комфортности | 5* |
| 1.5 | Вид строительства | Капитальное |
| 1.6 | Особые условия строительства | Земельный участков 220 Га с существующей сетью дорог. Сеть уличного освещения должна быть интегрирована в существующую, в том числе по иметь максимальное сходство в внешнем исполнении. |
| 1.7 | Наименование объекта | Сеть опор уличного освещения дорожной сети отеля «Изумрудный лес» |
| 1.8 | Геология объекта | Суглинки (легкие/средние/тяжелы), глинистые грунты, лёсс. Насыпные сооружения (тело дороги). |
| 2. | Основные технико-экономические показатели |  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| 2.1 | Протяжённость сети | 6060 метров |  |  |  |
| 2.2 | Общая потребляемая максимальная мощность | Не выше 40 кВт |  | Основание для проектирования | Утвержденная инвестиционная программа развития |
| 2.3 | Требования к светильнику | Рабочий температурный диапазон: от -40˚С до +40˚С; Степень защищенности от внешних воздействий: от IP66; Мощность: диммированная, диапазон определить проектом; Освещенность поверхности по оси излучения на расстоянии 7м: от 20 до 25 лк; Световой диапазон: теплый (3000 К - 4000 К); Коэффициент мощности (КПД): от 0,9; Материал: высококачественный пластик; Цвет: Матовый Gray; Концепция внешнего вида: см. приложение (максимально приближенный). |  |  |  |
| 2.4 | Требования к опоре | Материал: металл; Форма: конусовидная, изогнутая (геометрические параметры см. приложение, допускается незначительные отклонение от заданных геометрических параметров); Покраска: порошковая (с цинковым наполнением либо система совместно с холодным цинкованием); Наличие расключной ниши в скрытом исполнении: да; Крепление: фланцевое на анкерную базу (Z-60); Цвет: «Антрацит»; |  |  |  |
| 2.5 | Кабель питания | Тип: ВБбШвнг или сертифицированный зарубежный аналог; Прочность при разрыве: от 12 Н/мм; Рабочий диапазон температур: от -40˚С до +40˚С; |  |  |  |
| 2.6 | Фундамент | Вариант 1: Свая Ж/Б от 4 м с гидроизоляционным прикрытием, метод погружения: вибропогружное/ударное погружение; Вариант 2: Ж/Б блок - конструкцию и размеры обосновать в условиях плывучих местных грунтов и глубины промерзания, а также с расчетом ветровых нагрузок на опоры; Рабочий вариант определить проектом с детальным обоснованием. |  |  |  |
| 2.7 | Система управления | Система: «Умное» управление: Включение: по таймеру, либо в зависимости от освещённости (предложить варианты); Режимы работы: дежурное освещение (эко-режим, 10% мощности) и активный режим: 100% мощности; Вариант 1: С помощью датчиков движения (смонтированных на высоте максимально близко к светильнику, либо интегрированных в крепление светильника) система интуитивно активизирует освещение на участке пути в радиусе 100-150 м. При движении объекта, за 60(+/- 10) метров до края освещения пути система продлевает активный участок пути по ходу движения объекта освещение на +100 м. При отсутствии регистрации движения светильник переходит в эко-режим через 10 мин. Вариант 2: С помощью датчиков движения система регистрирует приближение объекта и активизирует фиксированный участок пути (квартал) 100 м– 300 м. Через 15 мин система переводит светильники в эко-режим. Предоставить расчет стоимости на оба варианта. Выбор рабочего варианта по результатам анализа. Предусмотреть распределительный шкаф(ы) управления, место расположения – определить проектом. |  |  |  |
| 3. | Требования к работам |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия на объект | от 36 месяцев |  |  |  |
| 3.2 | Срок выполнения работ | до 45 календарных дней. |  | Исходные данные для проектирования | Планы БТИ; Технические условия на присоединения к городским сетям в рамках Договора. |
| 3.3 | Требования к поставщику услуг/ товаров. | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1. Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); 2. Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); 3. Иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет, соответствующий предмету запроса предложений. 4. Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; 6. Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 7. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ и №44-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система» (в отношении Участника запроса предложений отсутствуют документально подтвержденные нарушения договорных обязательств по предыдущим договорам, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг); |  | Технический заказчик | АО «Бизнес-Недвижимость», юридический адрес: 101000, город Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1, фактический |

| Составил: Менеджер проектов Строительного департамента ООО «Космос ОГ» | В.Г. Волков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ к ТЗ

| Высота опоры | 6,0 м |
| --- | --- |
| Диаметр у основания | 146 мм |
| Диаметр на вершине | 80 мм |
| Толщина стенки опоры | 4,2 мм |
| Тип фундамента | B-60/Z-60 |
| Тип покраски | порошковая |
| Цвет | «Антрацит» |

ФОТОГРАФИЯ

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ  ОПОРЫ

СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ СЕТИ ДОРОГ ОТЕЛЯ С ТОЧКАМИ ПОДЛЮЧЕНИЯ