Утверждаю:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Мочалов Д.А.

«___» ____________ 2021г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж, пуско-наладку приточной вентиляционной установки, обслуживающей главный холл (ст.99) и бельэтажа (ст.99) в здании ПАО «ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные:

Главный холл (ст.99) и бельэтаж (ст.99) обслуживается приточной вентиляционной установкой CVR-11, производительность которой составляет Q=26 400 м³/ч (характеристики существующей установки во вложении). Система расположена в техническом помещении LT-3, смонтирована в 1979 году. Технический данные в Приложении № 1 к ТЗ.

Объемы работ и задание:

Произвести демонтажные работы приточной установки CVR-11 в техническом помещении LT-3 – 1 шт.

Произвести демонтаж зональных секций водяного нагревателя – 2 шт.

Произвести поставку приточной вентиляционной установки (KORF, BLAUBERG, NED, VTS) в составе:

- секция фильтров G4,

- секция воздухоохладителя, воздух на входе 30оС, воздух на выходе 14оС, параметры холодоносителя 7 - 12°С;

- 2-ух воздухонагревателей, устанавливаемых на воздуховодах пр ямоугольного сечения (1590x930 и 1260х900), воздух на входе 12оС, воздух на выходе 28оС, параметры теплоносителя 130 - 70°С;

- вентилятор, Q - 29 500 м³/ч, Статич. давление - 765 Па;

- воздушный клапан, гибкая вставка;

- щит управления в комплекте с датчиками манометрами, термометрами и кабеля для коммуникации, трубопроводов и трубопроводной арматуры для установки манометров, термометров, спускных кранов и присоединения к существующим коммуникациям.

Произвести монтажные работы вышеперечисленного оборудования систем вентиляции, а именно:

- установить приточную установку в техническом помещении LT-3. Для забора воздуха использовать имеющееся отверстие в полу (см. Приложение № 1) , при необходимости увеличить; при необходимости увеличить фундамент вент. установки; спроектировать и произвести монтаж узла обвязки воздухонагревателей; врезка трубопроводов теплоснабжения – в существующую магистраль в  техническом помещении LT-3, подобрать и смонтировать циркуляционные насосы на обвязке воздухонагревателей; врезка трубопроводов холодоснабжения – к существующей магистрали центральной системы холодоснабжения в  техническом помещении LT-3, сброс конденсата – в существующий трап в техническом помещении LT-3 с использованием гидрозатвора; предусмотреть фланцевую запорную арматуру фирмы «Broen SA»; выполнить замену участка воздуховодов от приточной вент. установки до двух воздухонагревателей; выполнить подсоединение вновь смонтированного оборудования к существующим воздуховодам; произвести поставку, сборку и установку шкафа управления; выполнить антикоррозионное покрытие трубопроводов, выполнить опрессовку, произвести теплоизоляционное покрытие всех трубопроводов теплоизоляционным изделием из вспененного каучука «k-flex ST» толщиной 13мм; выполнить разводку кабелей управления и подключения автоматики;

- произвести подключение электрического оборудования к сетям гостиничного комплекса.

## Автоматизация:

Требования к системе автоматики

- Предусмотреть отдельный электрический щит для приточной установки (Универсальный контроллер Siemens RLU236) и управляющий блок LUM, автоматы вводной и защиты двигателя выбираются по характеристике двигателя и согласуются с заказчиком.

- Органы управления приточной установки расположить в местах, доступных для обслуживающего персонала.

- Выполнить управление электрического двигателя приточного вентилятор с использованием частотного регулируемого привода.

- Предусмотреть возможность работы приточной установки по графику.

- Выполнить подключение шкафа автоматики вент. установки к существующей пожарной сигнализации.

6.  Температуру воздуха, подаваемую в помещения, регулировать по приточному воздуху.

7.   Предусмотреть возможность изменения уставок в шкафу автоматики.

8. Измерять температуру подающей и обратной перегретой воды врезными датчиками с диапазоном 0+150 ºС.

9.   Измерять температуру подающей и обратной захоложенной воды врезными датчиками с диапазоном 0+100 ºС.

10. Измерять температуру воздуха, забираемого из воздухозаборной шахты, на входе в установку канальным датчиком с диапазоном -40+50 ºС.

11.  Измерять температуру воздуха на выходе из установки канальным датчиком с рабочим диапазоном -10+50 ºС.

12.  В качестве визуальных приборов измерения давления применить манометры «Физтех».

13. Приборов измерения температуры применить врезные, промышленные (с защитным кожухом) толуоловые градусники.

- для перегретой воды 0+150 ºС,

- для захоложенной -10+50 ºС.

14. Установить электропривод на воздушный клапан производство Фирмы Belimo Модель NF24A-S2.

15. Установить прессостаты QBM81 (диапазон измерения подобрать) на фильтр и вентилятор.

16. Установить клапана, насосы (подобрать марку) и обратные клапана по схеме «гарантированный проток» на горячий и захоложеный контура.

17. Подключить все оборудование в шкаф автоматики и настроить работоспособность оборудования.

Размещение периферийных средств автоматики

Разместить приборы измерения давления и температуры в следующих точках:

1) Аналоговые

Температура:

– один на вводе в теплообменник перегретой воды;

– два на выходе из теплообменников перегретой воды;

– один на вводе в теплообменник захоложенной воды;

– один на выходе из теплообменника захоложенной воды;

– один воздушный на входе в установку;

– один воздушный на выходе из установки.

Давление:

– один на вводе (подающая труба) перегретой воды;

– один на вводе (обратная труба) перегретой воды;

– один на вводе (подающая труба) захоложенной воды;

– один на вводе (обратная труба) захоложенной воды.

2) Дискретные

– один воздушный капиллярный термостат за теплообменником;

– один водяной термостат сразу на выходе из теплообменника;

– один воздушный прессостат на фильтре;

– один воздушный прессостат на приточном вентиляторе;

Спецификация оборудования автоматики

| Название | Фирма производитель | Модель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропривод воздушный клапан | Belimo | NF24A-S2 | шт | 1 |
| Датчик температуры уличный | Siemens | QAE | шт | 1 |
| Датчик температуры по воздуху комнт | Siemens | QAA32Датчик температуры в помещении NTC 3 кОм | шт | 2 |
| Датчик температуры по воздуху в короб | Siemens | QAE | шт | 1 |
| Датчик температуры по воде | Siemens | QAE | шт | 2 |
| Реле перепада давления на возд фильтре | Siemens | QBM81..Прессостат | шт | 1 |
| Реле перепада давления на вент. | Siemens | QBM81..Прессостат | шт | 1 |
| клапан водяной гор с привод | Двухходовой клапан | NTVS25-1,6 с Приводы серии RVAN5-24A | шт | 2 |
| клапан водяной на захоложенную с приводом |  | NTVS65-39 с Приводы серии RVAN5-24A |  | 1 |
| Термометры жидкостные 0+160 | Росма | ТТ–В-200/100, П 1 3 G½ (0+160 °C) прямые | шт | 4 |
| Термометры жидкостные 0+50 |  | ТТ–В-200/100, П 1 3 G½ (0+50 °C) прямые | шт | 2 |
| Манометры (поверенные) 0-16 bar | Физтех |  | шт | 2 |
| Манометры (поверенные) 0-10 bar | Физтех |  | шт | 2 |
| Шкаф автоматики с контроллером | Siemens | Универсальный контроллер Siemens RLU236 | шт | 2 |
| Обратный клапан Dy 25 |  |  | шт | 2 |
| Циркуляционный насос | Wilo |  | шт | 2 |

Особые условия:

Во время проведения всех работ предусмотреть следующее:

- применение современных технологий, материалов и оборудования;

- подключение (при необходимости) временных сетей электроснабжения и водоснабжения к сетям объекта;

- меры по сохранности существующих коммуникаций и безопасному проведению работ в гостиничном комплексе.

Приемка работы будет осуществляться за фактический выполненный объем работ.

Вся запорная арматура, краны, фильтры, обратные клапана должны быть рассчитаны на температуру рабочей среды от -20 до +150 °C.

Все работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами в срок до 15 мая 2022 года..

Предоставить гарантию на выполненные работы в течении 2 (двух) лет.

Осуществлять первичное накопление лома черных металлов, образовавшегося в ходе работ, в пределах рабочей площадки, переданной по Акту-допуску, с последующим размещением на площадке №2, согласованной для Заказчика Московским МТУ «Ростехнадзора», как место складирования лома черного металла.

До начала торгов предоставить сметный расчет, составленный в ТСН-2001 (территориальные сметные нормативы) с расценками и стоимостью каждой работы, а также разделением стоимости на трудозатраты, механизмы и материалы, подлежащий выполнению.

Требования к подрядной организации:

Предоставить не мене 5 (пяти) рекомендательных писем о ранее выполненных работах по ремонту трубопроводов.

Предоставить справку о наличии необходимой материально-технической базы для производства работ по ремонту трубопроводов: не менее 1-го сварочного аппарата, не менее 1-ой УШМ, не менее 1-го комплекта строительных инструментов (перфоратор, шуруповерт и т.д. и т.п.).

До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика.

Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет.

Подтверждение (удостоверения, профильное образование, наличие сертификатов о повышении квалификации – не менее 3-х), что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

Приложение:

- Характеристики вент установки CVR-11.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос»                                      Коваленко С.А.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос»                                      Давыдов К.А.