Приложение № ____

к Договору № __________

от «___»__________2014 г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                  УТВЕРЖДАЮ

# Директор Департамента                                                                       Генеральный директор     инженерного обслуживания                                                                ОАО «ГК «Космос»

# ОАО «ГК «Космос»

_________ М.И. Ювкин                                                                      _________ Д. Борри

«___»__________2014 г.                                                                      «___»_________2014 г.

# Техническое задание

на приобретение 2-х регуляторов давления  Ду-200

для установки в техническом помещении LT-1  ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Основанием для приобретения регуляторов давления является АКТ осмотра и выявленных дефектов (приложение к Техническому заданию).

Исходные данные:

В техническом помещении LT-1 в 1979 году установлены регуляторы давления

Ду-200 мм в количестве 2-х штук.  Данное оборудование неисправно:

- Внутренний регулирующий механизм работает с перебоями;

- Деформирован дренажный механизм в верхней части корпуса.

Необходимые  технические характеристики на регулятор мембранного типа:

- Регулятор мембранного типа BF;

- Материал корпуса: серый чугун GG-25;

- Присоединение: фланцы Ду-200мм;

- Размер: Ду-200мм, Ру16;

- Температура среды: Тмах. 80оС;

- Диапазон регулирования: 1,0….6,0 бар;

- Пилотный клапан;

- Манометр.

Выводы:

Необходимо приобрести новые регуляторы давления мембранного типа ВF Ду-200мм в количестве 2-х штук для  замены неисправных регуляторов давления.

Главный инженер                                                          ___________С.М. Цветаев

Зам. Главного инженера                                               ___________А.В. Салтыков

Ведущий специалист ДИО 			               ____________В.Е. Гудашов