## Согласовано                                                                                          		 Утверждаю

# Начальник отдела							   Технический   директор

# пожарной безопасности

# ПАО «ГК «Космос»      	                                                                     ПАО «ГК «Космос»

_____________ Б.А. Нелюбов				                ________ Д.А. Мочалов

«___» ______________20__г.			                    «___» ______________20__г.

# Техническое задание

на проектирование и выполнение работ по модернизации спринклерной системы пожаротушения и пуско-наладке пожарного оборудования, установленной на –1 этаже в техническом помещении LT-1 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Цели выполняемой работы:

- Разработать проект на модернизацию сплинкерной системы пожаротушения;

- Согласовать проект с государственными надзорными органами МЧС;

- Предоставить График проведения работ;

- Провести модернизацию сплинкерной системы пожаротушения согласно проекту;

- Провести работы по пуско-наладке оборудования сплинкерной системы пожаротушения.

Задача данного проекта.

1. Модернизация насосной станции (Насос А, Насос В);

2.Установка жокей насоса и бака-накопителя (мембранная емкость) 50 - 100л;

3. Замена обратных клапанов Ду150мм (в кол.  3шт.) и запорной арматуры (Ду-25мм, 50 мм, 80мм, 100 мм, 125мм, 150мм);

4. Замена шкафа автоматики (в кол. 1шт.) установка сертифицированного оборудования индикации на ОДС;

5.  КЛАПАН СПРИНКЛЕРНЫЙ "МОКРЫЙ" (WET ALARM VALVE или аналог);

6. Замена участков старых пожарных трубопроводов (Ду-25мм, 50 мм, 80мм, 100 мм, 125мм, 150мм);

7. Проведение гидравлических испытаний спринклерной системы пожаротушения;

8.Провести пуска-наладку оборудования сплинкерной системы пожаротушения.

При демонтажных работах использовать Площадка для временного складирования металлолома №1 (Приложение №4).

Перевезти металлолом с площадки №1 на площадку №2 (Приложение №5).

1.Общие требования к проекту спринклерной системы пожаротушения:

Пояснительная записка;

Режимы работы:

Режим «пожар»:

Режим «испытания»:

Режим «ручной работы».

    - Функциональная схема оборудования;

    - Схемы электрические принципиальные шкафа автоматики;

    - Кабельных журнал, привязанные к плану помещения, с указанием способа прокладки кабельной продукции и мест установки шкафа и прочих элементов автоматики;

    - Спецификации применяемого оборудования и кабельной продукции и сертификаты.

    - Согласовать с заказчиком: оборудование, применяемое при реализации проекта; – схему электрическую принципиальную шкафа; – расположение элементов управления на лицевой стороне шкафа автоматики; – место установки измерительные датчики и манометров на сплинкерном водопроводе.

- Провести работы по маркировке   нового пожарного оборудования с требованиями пожарной безопасности;

Предоставить в течение 2 недель после окончания монтажа уточненную и исправленную документацию   совместно с актом на выполненные работы.

- Исходные уставки.

  - Предусмотрена параллельная работа насосов. При этом один из насосов «основной», другой   дополнительный   с функцией резерва.

  - Минимальное давление срабатывания первого   насоса   - __  атм. (Требуется расчет).

  - Минимальное давление срабатывания второго   насоса   -  __ атм. (Требуется расчет).

  - Аварийный останов по недостаточному давлению в городской сети - 2 атм.

  - Максимально возможное давление, создаваемое насосами, равно не более 7-10 атм (Требуется расчет). Максимально возможное давление в городской водопроводной сети принять равным 4 атм.

  - Питание шкафа осуществляется двумя силовыми вводами 0,4 кВ сечение кабелей основного (5х70), резервного (5х50).

  - Все работы по автоматизации системы пожарного водопровода выполнить в соответствии с действующими нормативными документами (ПУЭ, ПТЭЭП, 123-ФЗ от 22.07.2008, СП-513130.2009, ППР-390, ГОСТ Р 21.1101-2013.  и ГОСТ Р 53325—2012 т. д.).

  - Применить сертифицированное и разрешенное к применению в Российской Федерации периферийное оборудование, подключаемое к системе автоматического контроля (возможна установка «Спрут-2» (или аналог), второй блок на ОДС и организовать связь «витая пара» между блоками).

  - Запуск электрических двигателей рабочего и резервного насосов осуществлять с использованием частотных приводов.

  - Для предотвращения возможности аварийного завершения работы контроллерных устройств, при сбоях питания, обеспечить их электроснабжение от источника бесперебойного питания (ИБП) фирмы «APC». Время работы от ИБП не менее 4 часов. Предусмотреть в шкафу внутреннее освещение и розетки до и после ИБП (~ 220 В).

  - Створка шкафа должна закрываться на замок ключом Е 405.

  - Ввод кабелей осуществить сверху, а для кабелей электрических двигателей с левой нижней торцевой стороны (если смотреть на шкаф со стороны двери).

  - Шкаф установить на цоколь, разработанный изготовителем к данному шкафу.

  - При достижении аварийных уровней давлений заданной величины в системе, выдать в систему диспетчеризации на панель оператора, на шкафную световую сигнализацию и на сертифицированное средство контроля и управления аварийный сигнал.

  - Наличие в шкафу ячейки для документации: схем шкафа.

  - Система автоматики должна удовлетворять требованиям к аппаратуре управления в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами. В системе автоматики должна быть предусмотрена светодиодная сигнализация согласно ГОСТ Р 53325-2012.

  - Система автоматики должна обеспечивать работу электродвигателей насосов в режиме «рабочий»/ «резервный» при этом должен быть предусмотрен ручной режим выбора работы насосов.

  - В случае сбоя питания (повышения, понижения и временного прекращения), контроллерное оборудование должно обеспечить останов системы без перехода в аварийный режим и выдать сигнал о сбое питания на верхний уровень (систему диспетчерского контроля и управления). При последующем восстановлении питающего напряжения, после анализа состояния пускозащитной аппаратуры силовых агрегатов, внешних измерительных и контролирующих устройств, контроллерное оборудование должно вернуть систему в состояние, которое было до сбоя питания.

  - Обеспечить внутришкафной АВР электродвигателей насосов, с переключением цепей управления и сигнализации с основного ввода электроснабжения на резервный, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем.

- Размещение периферийных средств автоматики.

В системе пожарного водопровода, разместить приборы измерения давления в следующих точках:

аналоговые;

– один на общем вводе городской водопроводной сети до насосов;

– один на общем трубопроводе, сразу после обратных клапанов, стоящих за насосами;

дискретные;

– два, на общем вводе городской водопроводной сети до насосов;

– один, непосредственно за первым насосом перед обратным клапаном;

– один, непосредственно за вторым насосом перед обратным клапаном;

– два, на общем трубопроводе, после обратных клапанов, стоящих за насосами;

визуальные манометры с кранами

– один, на общем вводе городской водопроводной сети до насосов;

– один, на общем трубопроводе, после обратных клапанов, стоящих за насосами;

5. Специальные требования к участнику конкурса:

- наличие лицензии на данный вид деятельности;

- гарантия на все виды работ и оборудование не менее 24 месяцев;

- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного и внутриобъектного режима предприятия;

- работы проводятся в дневное время с 9.00 до 18.00ч.;

- не менее 3-х рекомендательных писем в данной сфере работ;

- наличие опыта предоставляемых услуг со стажем не менее 5 лет.

Всё оборудование должно иметь необходимые документы: паспорта, сертификаты, сопроводительные листы и т.д.

### Нормы и правила

Всё, что касается пожарной безопасности, чрезвычайно важно, а потому оборудование для системы строго регламентируется. Все нормы и правила зафиксированы в нормативных документах, в числе которых значатся:

- ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ППРФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ;

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- СП 5 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»

Зам. Технического директора                                                 ________________С.Н. Чалых

Ведущий специалист ТД                                                         ________________К.А. Давыдов

Ведущий специалист ТД                                                         ________________В.Е. Гудашов