Согласовано:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Д.А.Мочалов

«___» ____________ 2020г.

# Техническое задание

на выполнение в течение 2021 года регламентных работ в системах вентиляции, кондиционирования и отопления в здании ПАО «ГК «Космос».

- Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

- Цель закупки: обеспечение работоспособности дорогостоящего оборудования систем вентиляции, отоплении и холодоснабжения.

- Описание объекта закупки:

  - Промывка стояков системы отопления (5шт)

Исходные данные:

Стояк отопления номерного фонда высотой 60м, ( от 1” до ½.  На стояке находятся 22 конвектора отопления номеров. Эксплуатируются с 1979г.

Задание:

Промыть стояки системы отопления номерного фонда от илистых и накипнокоррозийных отложений с помощью хим. реагента «Поликлен П-2».

  - Промывка теплообменников холодильных машин (3шт)

Исходные данные:

Теплообменники холодильных машин содержат в себе медные трубки. По техническому регламенту теплообменники необходимо промывать ежегодно перед началом летнего периода. Один теплообменник эксплуатируются с 2008 года, количество трубок 427 шт диаметром 19мм и длинной по 4м. Два теплообменника эксплуатируются с 1979г, общее количество трубок 528 шт диаметром 12мм и длиной по 4м.

Задание:

Промыть теплообменники холодильных машин от накипноизвестковых и железистых отложений с помощью хим. реагента «ЛИН КНД».

  - Промывка теплообменников ГВС (20шт)

Исходные данные:

Теплообменники ГВС пластинчатые, стальные, эксплуатируются с 2003 года. Тип теплообменника 1хVT10HK/CDS 16, МАШИМПЭКС.

Задание:

Промыть теплообменники ГВС от накипноизвестковых и железистых отложений с помощью хим. реагента «ЛИН АС».

  - Промывка бойлеров системы отопления (2шт)

Исходные данные:

Бойлеры системы отопления содержат в себе 644 стальные трубки, длиной 3,7 м и диаметром 24мм. Диаметр каждого бойлера составляет 700мм.

Задание:

Промыть бойлеры системы отопления со стороны рубашки от накипноизвестковых, железистых и илистых отложений с помощью хим. реагента «ЛИН АС».

Промыть бойлеры системы отопления со стороны трубчатки от накипноизвестковых, железистых и илистых отложений с помощью хим. реагента «Поликлен П-2».

  - Промывка теплообменников центральных кондиционеров (5 шт)

Исходные данные:

Теплообменники центральных кондиционеров эксплуатируются с 1979г. Каждый теплообменник состоит из медных трубок диаметром 14мм, имеет 5 рядов по 50 трубок в каждом ряду. Размер теплообменника 1936х3300мм.

Задание:

Промыть теплообменники кондиционеров от накипноизвестковых и железистых отложений с помощью хим. реагента «Поликлен П-2».

- Условия закупки:

4.1. Срок проведения каждой работы — не более 14 дней с фактической даты ее начала.

4.2. На весь хим.реагент предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и действующим нормативам.

4.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

4.4. Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством.

4.5. Доставка, погрузка, разгрузка, производится подрядчиком.

4.6. До начала торгов предоставить сметный расчет с расценками и стоимостью каждой работы, а также разделением стоимости на трудозатраты, механизмы и материалы, подлежащий выполнению.

4.7. Штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ согласно договору, составляют 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.8. Все непредвиденные работы, возникшие в процессе выполнения договора, оплачиваются после согласования с заказчиком.

4.9. Все изменения условий договора (объем, спецификация, ТЗ, сумма, срок выполнения работ, и пр.) согласовывается с заказчиком.

4.10. Для подписания договора необходим стандартный пакет уставных документов подрядчика.

4.11. Подрядчик не имеет права переуступать свои права по договору третьим лицам.

4.12. Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по договору.

4.13. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика. Опыт работы в данной сфере не менее 3-ёх лет. Наличие необходимой материально-технической базы и рекомендательных писем о ранее выполненных работах.

4.14. Работы по промывке стояков системы отопления, теплообменников и бойлеров проводить в дневное время. Работы по очистке кухонных воздуховодов в ночное время.

4.15. Обращение с отходами и отработанным хим.реагентом,  образовавшимися  в результате работ, Подрядчик должен принять на себя, и по окончании всех выше перечисленных работ в течение 24-х часов обеспечить их вывоз с территории Заказчика.

- Требования к подрядной организации:

5.1. Предоставить не мене 5 (пяти) рекомендательных писем о ранее выполненных работах по промывке теплообменников и систем отопления.

5.2. Предоставить справку о наличии необходимой материально-технической базы для производства работ по промывке теплообменников и систем отопления: не менее 1-ой установки для промывки систем отопления и теплообменников, производительность не менее 6 000 л/ч и высотой напора не менее 60 м в.ст., не менее 2-ух пылесосов для сбора воды, не менее 1-го комплекта строительных инструментов (перфоратор, шуруповерт и т.д. и т.п.), не менее 1-го опрессовщика, наличие стремянок и лестниц, не менее 1-ого сварочного аппарата.

5.3. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика.

5.4. Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет.

5.5. Подтверждение (удостоверения, профильное образование, наличие сертификатов о повышении квалификации – не менее 3-х), что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности в ходе проведения работ по промывкам систем отопления и теплообменников.

- Оплата каждой работы производится за фактически выполненный объем работ на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф.КС-2) и справки об их стоимости (ф.КС-3), согласованных с уполномоченным представителем Заказчика.

Исполнитель:

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.