СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

Директор фитнес-центра, 					Генеральный директор

заместитель Генерального					ОАО «ГК «Космос»

директора ОАО «ГК «Космос»

______________ Яковлева О.А.            		        ______________ А.М.Гендельсман

«____» ______________ 2014г.                                     «_____» _________________ 2014г.

Вице-президент по операционной

деятельности ОАО УГК «Космос»

__________________ В.Ю.Шаров

«______» _______________ 2014г.

Директор департамента инженерного

# обслуживания ОАО «ГК «Космос»

_____________________М.И. Ювкин

«___»______________________2014г.

# Техническое задание

на ремонтно-восстановительные работы в фитнес-центре

ОАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные:

21 ноября 2014 года в зоне мужских саун фитнес - центра ОАО «ГК «Космос» произошло возгорание (примерно 20,00 кв.м), которое распространилось по площади около 300 кв.м. включая мужскую и женскую раздевалки и примыкающие к ним подсобные и служебные помещения.

В результате зона мужских саун и мужская раздевалка практически полностью выгорели, другие помещения получили различной степени видимые  повреждения. Полностью разрушена гидроизоляция плиты, перекрытия зоны мужских саун площадью около 30 кв.м., капитальная стена этого помещения имеет горизонтальную трещину 1-3 мм. Необходимо дополнительное обследование бетонных конструктивных элементов зоны мужских саун для выявления скрытых повреждений (прочности бетона, трещин, состояния арматуры и т.д.).

К зоне ремонта помещений фитнес - центра относятся:

- зона мужских саун – 32,2 кв.м.,

- зона женской сауны – 21,6 кв.м.,

- мужская раздевалка с душевыми и туалетами – 67,9 кв.м.

- женская раздевалка с душевыми и туалетами – 77,3 кв.м.,

- мужская тренерская – 14,1 кв.м.,

- женская тренерская 13,4 кв.м.,

- комната кастелянши и щитовая – 7,4 кв.м.,

- коридор в зоне мужской и женской раздевалок – 53,0 кв.м.

Общая площадь ремонтно-восстановительных работ – 286,9 кв.м., в том числе:

- душевых кабин – 11, туалетных  кабин – 7, саун (русских бань) – 3.

При проведении ремонта необходимо выполнить:

Общестроительные работы.

1. ЗОНА МУЖСКИХ САУН И РАЗДЕВАЛОК.

1. В помещении мужской сауны произвести обследование несущих железобетонных конструкций и перекрытий в связи с появлением трещин, разломов и разрушений в зоне эпицентра возгорания.

2. Во всех помещениях демонтировать подвесные элементы потолка  вместе с потолочной арматурой.

3. В помещении  мужских   саун, раздевалки и тренерской демонтировать душевые кабины, туалетные комнаты, демонтировать напольную и настенную плитку

4. Провести жесткую зачистку, ремонт и подготовку бетонного основания полов, стен, потолков.

5. Провести устройство помещений саун оборудованием с температурой нагрева не более 90 град., оснащенных парогенераторами.

6. В помещениях мужских  саун предусмотреть дренчерную систему пожаротушения.

7.  В зоне  саун и раздевалок провести устройство душевых кабин (согласно плану БТИ и экспликации) в строительном исполнении и общим сливным трапом.

8. В помещениях раздевалок и тренерских комнатах выполнить устройство туалетных комнат.

9. Все полы в ремонтируемых помещениях выложить керамогранитной плиткой, стены, перегородки душевых кабин – керамической глазурованной плиткой.

10. Провести устройство потолочной арматуры для крепления в нижней зоне саун реечных потолков, в помещениях раздевалок – потолочных плиток типа «Армстронг».

2. ЗОНА ЖЕНСКИХ САУН И РАЗДЕВАЛОК.

1. Во всех помещениях демонтировать подвесные элементы потолка вместе с потолочной арматурой.

2. В помещении  мужских   саун, раздевалки и тренерской демонтировать душевые кабины, туалетные комнаты, демонтировать напольную и настенную плитку

3. Провести жесткую зачистку, ремонт и подготовку бетонного основания потолка.

4. Провести устройство помещения женской сауны оборудованием с температурой нагрева не более 90 град, оснащенных парогенератором..

5. Помещение женской сауны оборудовать дренчерной системой пожаротушения.

6.  В зоне  саун и раздевалок провести устройство душевых кабин (согласно плану БТИ и экспликации) в строительном исполнении и общим сливным трапом.

7. В помещениях раздевалок и тренерских комнатах выполнить устройство туалетных комнат.

8. Все полы в ремонтируемых помещениях выложить керамогранитной плиткой, стены, перегородки душевых кабин – керамической глазурованной плиткой.

9. Провести устройство потолочной арматуры для крепления в нижней зоне саун реечных потолков, в помещениях раздевалок – потолочных плиток типа «Армстронг».

3. ЗОНА БАССЕЙНА

1. Произвести вскрытие и обследование участка напольного покрытия, примыкающего к большой чаше бассейна, которое находится над мужскими саунами, для дальнейшего ремонта гидроизоляционного слоя, пострадавшего во время пожара при нагреве плиты перекрытия.

2. Произвести обследование плиточного покрытия вертикальных стен в зоне большой чаши бассейна с последующими ремонтно-восстановительными работами.

4. ВХОДНАЯ ГРУППА.

1. Заменить  входные двери во всех помещениях.

2. В зоне коридора и лестниц провести озонирование и антисептическую обработку потолка и стен.

3. Заменить потолочную плитку на новую в зоне коридора.

4. Заменить потолочную плитку на новую в зоне входной группы (центральный вход в фитнес-центр).

## Автоматизация

1. Установить 3 датчика измерения комнатной  температуры  RS-9140-0000-W ( или аналогов)   с диапазоном 0..+ 40 ºС напряжением  питания +15 В  и выход 0-10 В.

- Заменить провод  МКЭШ 3х0,75 на 3 датчика  температуры    200 м.

- Заменить в шкафу автоматики  блок питания  220 V (+, - 15 V) 30 ватт.

Электрооборудование

1. Демонтировать главную кабельную линию электропитания распределительных электрощитов (два кабеля ВВГ 4х95 и ВВГ 4х25), проходящую через зону возгорания.

2. Демонтировать электрощиты в помещении щитовой около склада полотенец.

3. Демонтировать все осветительные электроприборы помещений нижней зоны.

4. Демонтировать все электроустановочные изделия (выключатели, розетки, бра, фены).

5. Демонтировать все электропровода и гофротрубу, используемую для прокладки проводов.

6. Восстановить всё электропитание и электрооборудование помещений нижней зоны в соответствии с имеющейся документацией проекта подачи электропитания и установки электрооборудования помещений коридора, раздевалок, душевых, саун нижней зоны Фитнес-центра.

6. По окончании ремонтных работ, провести пуско-электроналадочные работы с составлением протоколов испытаний кабельных линий, электроустановочных и осветительных приборов, замеров сопротивления изоляции всей электропроводки и наличия защитного заземления (зануления).

7. Произвести  подачу напряжения в электросеть нижней зоны только после предоставления всей документации по электроналадочным испытаниям.

8.  Восстановить все слаботочные системы: автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения, телефонизацию, телевещание, систему видеонаблюдения и т.д.

Вентиляция, кондиционирование и отопление.

- В зоне мужских и женских саун и раздевалок выполнить замену всех вентиляционных воздуховодов в комплекте с вент.решетками и анемостатами.

- В зоне мужских и женских саун и раздевалок выполнить замену приборов отопления вместе с подающими трубопроводами и запорной арматурой.

- Восстановить, в соответствии с существующим проектом, автоматическое отключение системы приточно-вытяжной вентиляции в зонах мужской и женской раздевалок и саун при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Водоснабжение и водоотведение.

В помещениях фитнес - центра проверить работоспособность системы водоотведения и в случае необходимости   восстановить систему водоотведения (канализацию Ду-32мм., Ду-40мм., Ду-50мм., Ду-100мм) от душевых поддонов, раковин, унитазов, писсуаров в общую систему водоотведения ГК Космос, а также проверить работоспособность линий  ГВС, ХВС, обратки и в случае необходимости восстановить линии ГВС, ХВС, обратки (трубопроводы, фитинги, запорную арматуру) от сантехнических приборов (смесителей раковин, смесителей душа,  систем питания водой бочков унитаза, систем питания водой писсуаров, леек душа) до основных трубопроводов.

В мужских отделениях фитнес-центра необходимо заменить:

-на уровне минус 1-го этажа:

- смеситель встраиваемый (IDEAL STANDART) в кол. 2шт.;

- лейки для душа (IDEAL STANDART) 3-х позиционные в кол. 2шт.;

- подводка медная Ду-16мм.;

- трап напольный (метал. хромированный) Ду-100мм. в кол. 1шт.;

- трап душевой напольный (метал. хромированный разборный с отстойником) Ду-50мм. в кол. 2шт.;

- трубы пластиковые Ду-100мм.;

- фитинги к пластиковым тубам Ду-100мм.;

- трубы пластиковые Ду-50мм.;

- фитинги к пластиковым тубам Ду-50мм.;

- кран шаровой 15мм в кол 2шт.;

- фильтр для воды  15мм в кол 2шт.

Тренерская:

- раковина тюльпан в кол. 1шт.;

- смеситель для раковины (IDEAL STANDART) в кол. 1шт.;

- сифон и выпуск для раковины в кол. 1шт.;

- унитаз компакт в кол.1шт.;

- душевой поддон 90х90 в кол. 1шт.;

- смеситель для душа (IDEAL STANDART) в кол. 1шт.;

- шланг для душа (L1,5м) в кол. 1шт.;

- лейка для душа в кол. 1шт.;

- держатель для душа в кол. 1шт.

-на уровне 1-го этажа:

- смеситель встраиваемый(IDEAL STANDART)  в кол. 4шт.;

2.   лейки для душа (IDEAL STANDART) 3-х позиционные в кол. 4шт.;

- подводка медная Ду-16мм.;

- трап напольный (метал. хромированный) Ду-100мм. в кол. 2шт.;

- трап душевой напольный (метал. хромированный разборный с отстойником) Ду-50мм. в кол. 4шт.;

- трубы пластиковые Ду-100мм.;

- фитинги к пластиковым тубам Ду-100мм.;

- трубы пластиковые Ду-50мм.;

- фитинги к пластиковым тубам Ду-50мм.;

- инсталляция для унитаза (IDEAL STANDART) в кол. 2шт.;

- унитаз в кол. 2шт.;

- фильтр для воды  15мм в кол 13шт.;

- писсуар (IDEAL STANDART) в кол. 3шт.;

- механизм пуска воды для писсуара (IDEAL STANDART) в кол. 3шт.;

- раковина тюльпан в кол. 4шт.;

- смеситель для раковины (IDEAL STANDART) в кол. 4шт.;

- сифон и выпуск для раковины в кол. 4шт.

В женских отделениях фитнес-центра  необходимо заменить:

-на уровне минус 1-го этажа:

- смеситель встраиваемый (IDEAL STANDART) в кол. 3шт.;

- лейки для душа (IDEAL STANDART) 3-х позиционные в кол. 3шт.;

- подводка медная Ду-16мм.;

- трап напольный (метал. хромированный) Ду-100мм. в кол. 1шт.;

- трап душевой напольный (метал. хромированный разборный с отстойником) Ду-50мм. в кол. 3шт.;

- трубы пластиковые Ду-100мм.;

- фитинги к пластиковым тубам Ду-100мм.;

- трубы пластиковые Ду-50мм.;

- фитинги к пластиковым тубам Ду-50мм.;

- кран шаровой 15мм в кол 3шт.;

- фильтр для воды  15мм в кол 3шт.

Тренерская:

- раковина тюльпан в кол. 1шт.;

- смеситель для раковины (IDEAL STANDART) в кол. 1шт.;

- сифон и выпуск для раковины в кол. 1шт.;

- унитаз компакт в кол.1шт.;

- душевой поддон 90х90 в кол. 1шт.;

- смеситель для душа (IDEAL STANDART) в кол. 1шт.;

- шланг для душа (L1,5м) в кол. 1шт.;

- лейка для душа в кол. 1шт.;

- держатель для душа в кол. 1шт.

-на уровне 1-го этажа:

- смеситель встраиваемый (IDEAL STANDART) в кол. 4шт.;

2.   лейки для душа (IDEAL STANDART) 3-х позиционные в кол. 4шт.;

- подводка медная Ду-16мм.;

- трап напольный (метал. хромированный) Ду-100мм. в кол. 2шт.;

- трап душевой напольный (метал. хромированный разборный с отстойником) Ду-50мм. в кол. 4шт.;

- трубы пластиковые Ду-100мм.;

- фитинги к пластиковым тубам Ду-100мм.;

- трубы пластиковые Ду-50мм.;

- фитинги к пластиковым тубам Ду-50мм.;

- инсталляция для унитаза (IDEAL STANDART) в кол. 3шт.;

- унитаз в кол. 3шт.;

- фильтр для воды  15мм в кол 9шт.;

- раковина тюльпан в кол. 2шт.;

- смеситель для раковины (IDEAL STANDART) в кол. 2шт.;

- сифон и выпуск для раковины в кол. 2шт.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Подрядчик разрабатывает и предоставляет эскизный дизайн-проект, а также рабочие чертежи прокладки и монтажа инженерных систем коммуникаций на основе существующей рабочей документации (РД) и исполнительной документации. Данные документы передаются всем участникам тендера под роспись на подготовительном этапе коммерческих предложений.

Главный инженер ОАО «ГК «Космос»                                                        С.М. Цветаев

Зам. главного инженера ОАО «ГК «Космос»                                              А.В. Салтыков

Главный энергетик ОАО «ГК «Космос»                                                      А.М. Макаров

Вед.специалист КИПиА  ОАО ГК «Космос»                                               К.А. Давыдов

Вед.специалист ДИО  ОАО «ГК «Космос»                                                   С.А. Коваленко

Вед.специалист ДИО ОАО «ГК «Космос»                                                   В.Е. Гудашов

Вед.специалист РСГ ОАО «ГК «Космос»                                                    И.О. Соколов