СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента                                                   Генеральный директор

инженерного обслуживания                                            ОАО «ГК «Космос»

ОАО «ГК «Космос»                                                          ________________Л.Г. Караашев

________________ М.И. Ювкин                                     «____»_____________2014 г.                                            «____»_____________2014 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку системы вентиляции и кондиционирования банкетного зала «Вечерний Космос», расположенного в здании ОАО «ГК «Космос»

по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные:

Банкетный зал «Вечерний Космос» обслуживается приточной установкой вентиляции и кондиционирования CVR-9, производительность которой составляет L=18000 м³/ч. Система расположена в техническом помещении LT-3, смонтирована в 1979 году. Система вытяжной вентиляции отсутствует.

В 2005 году по новому проекту реконструкции и ремонта помещения зала «Вечерний космос» была выполнена разводка воздуховодов для новой системы вентиляции и кондиционирования. Было приобретено новое вентиляционное оборудование в количестве:

- приточная установка фирмы «Flaktwoods» производительностью L=14500 м³/ч, состоящая из: секции забора воздуха снизу с воздушным клапаном с электроприводом; секции фильтра; секции водяного нагревателя, секции водяного охладителя, секции фреонового охладителя; секции вентилятора; секции шумоглушителя – 2шт;

-    наружный блок для секции фреонового охлаждения фирмы «Mitsubishi Electric» PU-15 MYC – 2 шт;

-    вытяжной вентилятор фирмы «Systemair» уличного крышного исполнения производительностью L=13050 м³/ч – 1 шт;

-    вытяжной вентилятор фирмы «Systemair» уличного крышного исполнения производительностью L=4000 м³/ч – 1шт;

-    вытяжной вентилятор фирмы «Systemair» канального типа производительностью L=1130 м³/ч – 1шт;

-    внутренний блок для зонального доводчика «Mitsubishi Electric» PE-15 MYC – 2шт;

-    наружный блок для зонального доводчика «Mitsubishi Electric» PU-15 MYC – 2шт.

Объемы работ и задание:

Произвести демонтажные работы приточной установки CVR-9 в техническом помещении LT-3 – 1 шт.

Произвести демонтаж зональных секций водяного нагревателя – 2 шт.

Произвести монтажные работы вышеперечисленного оборудования систем вентиляции и кондиционирования, а именно:

- установить 2 приточные установки в техническом помещении LT-3. Для забора воздуха необходимо увеличить воздухозаборное отверстие в полу; спроектировать и произвести монтаж двух водяных узлов обвязки воздухонагревателей; врезка трубопроводов теплоснабжения – в существующую магистраль в  техническом помещении LT-3, параметры теплоносителя 130 - 70°С, перепад давления принять 1 атм; подобрать и смонтировать циркуляционные насососы на обвязке воздухонагревателя; врезка трубопроводов холодоснабжения – к существующей магистрали центральной системы холодоснабжения в  техническом помещении LT-3, параметры холодоносителя 7 - 12°С, сброс конденсата – в существующий трап в техническом помещении LT-3; предусмотреть фланцевую запорную арматуру фирмы «Broen SA»; наружные блоки фреоновых воздухоохладителей разместить на дебаркадере; изготовить раму для наружных блоков воздухоохладителей; компрессорно-конденсаторные блоки для приточных камер к зимним условиям не адаптировать; разводку трасс хладопроводов выполнить по месту; выполнить подсоединение к существующим воздуховодам; произвести сборку и установку шкафа управления; произвести теплоизоляционное покрытие всех трубопроводов;

- установить вытяжной вентилятор производительностью L=13050 м³/ч на уровне крыши третьего этажа, изменить конструкцию вытяжной шахты с бокового выброса на верхний;

- установить вытяжной вентилятор производительностью L=4000 м³/ч на уровне крыши третьего этажа, изменить конструкцию вытяжной шахты с бокового выброса на верхний;

- установить вытяжной вентилятор производительностью L=1130 м³/ч на уровне 2 м от перекрытия зала с подсоединением к вытяжной шахте;

- установить зональные доводчики – 2шт, наружные блоки установить на крыше третьего этажа рядом с выбросными шахтами вытяжных систем зала, внутренние блоки установить в складских помещениях в торцах зала на высоте 850 мм от перекрытия, установить шумоглушители, фреоновая трасса прокладывается по фальшпотолочному пространству в пределах помещения в штробе в пределах шахты, все фреоновые трубы утепляются, наружный блок должен быть адаптирован к работе при температурах наружного воздуха до -5 град.С, дренаж от доводчиков сбрасывается в систему канализации с установкой сифона с механическим затвором;

- произвести подключение электрического оборудования к сетям гостиничного комплекса.

## Автоматизация

Требования к системе автоматики

1.         Вытяжные системы вентиляции должны работать совместно с приточными установками.

- Выполнить управление электрического двигателя приточного вентилятора с использованием частотного регулируемого привода.

3.         Предусмотреть возможность работы установки по графику.

4.         Температуру воздуха, подаваемую в помещения, регулировать по приточному воздуху.

5.         Предусмотреть возможность изменения уставок со шкафа автоматики.

6.     Измерять температуру подающей и обратной перегретой воды врезными датчиками с диапазоном 0..+150 ºС.

7.        Измерять температуру подающей и обратной захоложенной воды врезными датчиками с диапазоном 0..+100 ºС.

8.    Измерять температуру воздуха, забираемого из воздухозаборной шахты, на входе в установку канальным датчиком с диапазоном -40..+50 ºС.

9.      Измерять температуру воздуха на выходе из установки канальным датчиком с рабочим диапазоном -10..+50 ºС.

10.   В качестве визуальных приборов измерения давления применить манометры «Manotherm» (производства Германии).

11.  В качестве визуальных приборов измерения температуры применить врезные, промышленные (с защитным кожухом) толуоловые градусники. Для перегретой воды 0..+150 ºС, для захоложенной - 10..+50 ºС.

Размещение периферийных средств автоматики

Разместить приборы измерения давления и температуры в следующих точках:

1) Аналоговые

Температура:

– один на вводе в теплообменник перегретой воды;

– один на выходе из теплообменника перегретой воды;

– один на вводе в теплообменник захоложенной воды;

– один на выходе из теплообменника захоложенной воды;

– один воздушный на входе в установку;

– один воздушный на выходе из установки.

Давление:

– один на вводе (подающая труба) перегретой воды;

– один на вводе (обратная труба) перегретой воды;

– один на вводе (подающая труба) захоложенной воды;

– один на вводе (обратная труба) захоложенной воды.

2) Дискретные

– один воздушный капиллярный термостат  за теплообменником;

– один водяной термостат сразу на выходе из теплообменника;

– один воздушный прессостат на фильтре;

– один воздушный прессостат на приточном вентиляторе;

Выполнить пусконаладочные работы согласно проекта на смонтированном оборудовании.

Предоставить гарантии на выполненные работы в течение 3 лет.

Взять на техническое обслуживание смонтированное оборудовании сроком на 3 года.

Главный инженер ОАО «ГК «Космос»                                                    Цветаев С.М.

Заместитель главного инженера ОАО «ГК «Космос»                            Салтыков А.В.

Ведущий специалист ДИО ОАО «ГК «Космос»                                     Коваленко С.А.