Приложение

к техническому заданию

№8

Общие сведения об оборудовании:

В поставку должно входить все оборудование и программное обеспечение (ПО), обеспечивающие работоспособность системы хранения данных. Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении). Ввод в эксплуатацию и настройка оборудования и программного обеспечения должна входить в стоимость и выполняться специалистами производителя оборудования или иными авторизованными производителем специалистами.

Источник бесперебойного питания

| Общие характеристики | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- |
| Линейка | Smart-UPS |
| Тип | Источник бесперебойного питания |
| Топология ИБП | С двойным преобразованием (online) |
| Полная выходная мощность | 8000 ВА |
| Активная выходная мощность | 8000 Вт |
| Плата администрирования Web/SNMP Management Card | Есть |
| Время работы при полной нагрузке | Не менее 5 минут |
| Время работы при половинной нагрузке | Не менее 14 минут |
| ### Входные характеристики |  |
| Количество фаз | 1 (допускает подключение к 3-фазной сети 380В) |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Входная частота | 40 … 70 Hz |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 … 275 В |
| Выходные характеристики |  |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 45 … 65 Гц |
| Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Искажения формы выходного напряжения, не более | 3% |
| Коэффициент выходной мощности | 1 |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Нет |
| Входные разъемы |  |
| IEC 320 C13 | 6 шт |
| IEC 320 C19 | 4 шт |
| IEC Jumpers | 3 шт |
| Hard Wire 3-wire (PH N + G) | 1 шт |
| Батарея |  |
| Наличие в поставке | Есть |
| Тип | Необслуживаемая |
| Ёмкость | 10 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Количество батарей (картриджей) в комплекте | 8 шт |
| Линейное напряжение сборки | 96 В |
| Энергия батареи при токе 10-часового разряда | 1920 Вт*ч |
| иповое время заряда | 10 ч |
| Максимальный ток заряда АБ, не более | 3 А |
| Сменная АБ | Поддерживается |
| Возможность самостоятельной замены батарей | Есть |
| Возможность горячей замены (Hot Swap) батареи | Есть |
| Возможность подключения внешних батарей | Есть |
| Допустимое количество внешних батарейных модулей | 10 шт |
| Индикация и управление |  |
| Интерфейсные порты | COM (RS-232, DB9), RJ-45 10/100 Base-T, USB |
| ЖК дисплей | Есть |
| Кнопка включения | Есть |
| Кнопка "Рестарт" (Reset, Circuit Breaker) | Есть |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Есть |
| Разъемы для коммуникационных плат | Есть |
| Возможность установки платы SmartSlot | Есть |
| Самотестирование | Есть |
| Автозарядка | Есть |
| Автоперезагрузка | Есть |
| Автовключение | Есть |
| Автовыключение | Есть |
| Холодный старт | Есть |
| Сухие контакты | Есть |
| Программное обеспечение | Есть |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
| Защита и фильтрация |  |
| Уровень поглощаемой энергии импульса | 480 Дж |
| Класс защиты | IP20 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| Фильтрация помех | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от понижения напряжения | Есть |
| Защита от повышения напряжения | Есть |
| Защита цепи нагрузки | Есть |
| Защита входной цепи | Есть |
| Параметры окружающей среды |  |
| Рабочий диапазон температуры | 0 — 40 °C |
| Температура хранения | -15 — 45 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 — 95% |
| Относительная влажность хранения | 0 — 95% |
| Физические характеристики |  |
| Форм-фактор | Напольный, Настольный, Стоечный |
| Высота аппаратной стойки | 6 U |
| Материал корпуса | Сталь, пластик |
| Уровень акустического шума, не более | 55 дБА |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Черный |
| Габариты |  |
| Максимальная высота | 263MM, 26.3cm |
| Максимальная ширина | 432MM, 43.2cm |
| Максимальная глубина | 715MM, 71.5cm |
| Вес нетто | Не более 130 кг |
| Вес брутто | Не более 140 кг |
| Комплект поставки | ИБП, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки с крепежом, компакт-диск с программным обеспечением, компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, датчик температуры, USB-кабель, гарантийная карта, плата администрирования Web/SNMP Management Card, комплект кабелей питания |
| Стандартная гарантия ИБП | 3 года (ремонт или замена) |
| Стандартная гарантия Батареи | 2 года |