Согласовано:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Мочалов Д.А.

«___» ____________ 2019г.

# Техническое задание

на выполнение работ по очистке вентиляционных шахт (2 шт.) ресторанов «Калинка», «Галактика» от жировых отложений в здании ПАО «ГК «Космос».

- Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

- Цель закупки: Обеспечение безопасной работы вентиляционного оборудования и исполнение требований Правил пожарной безопасности – ППБ 01-03 п. 77, а также Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 313.

- Очистка вентиляционных шахт:

Исходные данные:

Шахта № 1 («Калинка»): размер 2100 мм х 700 мм., высота шахты 82,85 м.

Шахта № 2 («Галактика»): размер 2100 мм х 700 мм., высота шахты 77,85 м.

Шахты выполнены в строительном исполнении.

На выходе из каждой шахты расположен вытяжной радиальный (центробежный) вентилятор типоразмера № 10.

В каждую шахту имеется 2 (две) точки доступа. Одна точка находится у вытяжного вентилятора. Вторая точка находится в нижней части шахты.

Задание:

Произвести очистку внутренних поверхностей вытяжных шахт от жировых отложений с использованием гидродинамического способа очистки и применением хим.реагента.

Произвести очистку лопастей вентиляторов расположенного на кварте 26-го этажа от жировых отложений с применением хим.реагента.

Произвести очистку внутренних поверхностей подводящего горизонтального участка шахты от вент. шахты до вентилятора на кварте 26-го этажа здания с использованием гидродинамического способа очистки и применением хим.реагента.

- Условия закупки:

4.1. Срок проведения каждой работы — не более 14 дней с фактической даты ее начала.

4.2. На весь хим.реагент предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и действующим нормативам.

4.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

4.4. Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством.

4.5. Доставка, погрузка, разгрузка, производится подрядчиком.

4.6. До начала торгов предоставить сметный расчет с расценками и стоимостью каждой работы, а также разделением стоимости на трудозатраты, механизмы и материалы, подлежащий выполнению.

4.7. Штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ согласно договору составляют 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.8. Все непредвиденные работы, возникшие в процессе выполнения договора, оплачиваются после согласования с заказчиком.

4.9. Все изменения условий договора (объем, спецификация, ТЗ, сумма, срок выполнения работ, и пр.) согласовывается с заказчиком.

4.10. Для подписания договора необходим стандартный пакет уставных документов подрядчика.

4.11. Подрядчик не имеет права переуступать свои права по договору третьим лицам.

4.12. Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по договору.

4.13. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика. Опыт работы в данной сфере не менее 3-ёх лет. Наличие необходимой материально-технической базы и рекомендательных писем о ранее выполненных работах.

4.14. Работы проводить в ночное время.

4.15. Обращение с отходами и отработанным хим.реагентом,  образовавшимися  в результате работ, Подрядчик должен принять на себя, и по окончании всех выше перечисленных работ в течение 24-х часов обеспечить их вывоз с территории Заказчика.

- Оплата каждой работы производится за фактически выполненный объем работ на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф.КС-2) и справки об их стоимости (ф.КС-3), согласованных с уполномоченным представителем Заказчика.

Исполнитель:

Заместитель технического директора ПАО «ГК «Космос» Чалых С.Н.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.