Приложение №___

к Договору №___________

от «___»____________20__г.

Согласовано                                                                                                             Утверждаю

Заместитель Генерального директора                                                                          Генеральный директор

по эксплуатации ОАО «ГК «Космос»                                                                          ОАО «ГК «Космос»

____________ М. И. Ювкин                                                                                           ___________ Г.В.Антюфеев

«___» ____________20__г.                                                                                                        «___»_____________20__г.

# Техническое задание

## на выполнение работ по замене подающих трубопроводов ГВС, ХВС  и циркуляционных трубопроводов обратки в количестве шести  (6) стояков с -1 по 26-й этаж в здании гостиничного комплекса «Космос»                                                                                    по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150

I. Техническое решение:

Работы по замене подающих трубопроводов ГВС, ХВС  и циркуляционных трубопроводов обратки в количестве шести  (6) стояков с -1 по 26-й этаж будут проводиться параллельно существующей трассе, что позволит выполнить весь комплекс работ по прокладке новой трассы без отключения воды. В комплекс работ входит испытание, опрессовка и подключение, далее старые трубы после ввода новых подающих трубопроводов – демонтировать, создав условия в будущем для новой прокладки труб, в случае аварии на действующих трубопроводах.

II. Исходные данные:

Подающие трубопроводы  (ГВС, ХВС и циркуляция обратки) выполнены, из оцинкованных стальных труб d 150мм., 125мм., 89 мм, которые эксплуатируются с 1979 года без замены.

## Подающие трубопроводы располагаются в технической нише G-1 (с -1этажа по 26 этаж).

## 1. Нижняя зона номерного фонда стояки ХВС d 150мм – L 35м.; ГВС d 125мм. – L 35м.;  ГВС (обратка)

## d 89мм. – L 80м. (до циркуляционного лежака с арматурой).

## В технической нише G-1 (c –1 этажа по технический этаж 3 бис) проходят подающие трубопроводы ГВС, ХВС (стояки) нижней зоны номерного фонда  d 150мм., 125мм., а циркуляционный трубопровод обратки (стояк) проходит (с –1 этажа по 13 этаж)  d 89мм.

## 2. Верхняя зона номерного фонда стояки ХВС d 150мм – L 105м.; ГВС d 125мм. – L 105м.; ГВС(обратка)  d 89мм. – L 80м. (до циркуляционного лежака с арматурой).

## В технической нише G-1 (c –1 этажа по технический 26 этаж) проходят подающие трубопроводы ГВС, ХВС (стояки) верхней зоны номерного фонда  d 150мм., 125мм., а циркуляционный трубопровод обратки (стояк) проходит (с –1 этажа по 13 этаж)  d 89мм.

## III. Цели выполняемой работы:

- Замена старых изношенных и деформированных оцинкованных стальных труб d 150мм., 125мм.,

89 мм., на новые бесшовные толстостенные цельнокатаные оцинкованные стальные трубы d 150мм.,

125мм., 89 мм.;

- Замена старых деформированных крепежных конструкций, изношенных и пришедших в негодность

каркасных хомутов, на новые конструкции крепежа и фиксации.

IV. При проведении работ необходимо выполнить:

- Пробить отверстия d 180мм., 150мм., 130мм.  в количестве 6 (шести) штук в перекрытиях между этажами;

- В пробитые отверстия установить гильзы соответствующих размеров;

- Гильзы укрепить;

- Создать каркасы из швеллеров;

- Установить  новые бесшовные толстостенные цельнокатаные оцинкованные стальные трубы

d 150мм., 125мм., 89 мм.;

- Провести  работы по теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС и циркуляционных трубопроводов обратки материалом К-FLЕХ;

- Укрепить в новом каркасе специальными хомутами новые бесшовные толстостенные цельнокатаные оцинкованные стальные трубы  d 150мм., 125мм., 89 мм.;

- Провести работы по подключению новых бесшовных толстостенных цельнокатаных оцинкованных стальных труб  d 150мм., 125мм., 89 мм.  к действующим линиям ХВС, ГВС и циркуляционной линии обратки;

9.        Провести  работы  по демонтажу старых изношенных и деформированных оцинкованных стальных труб

d 150мм., 125мм.,  89 мм.;

10.     Провести  работы  по  демонтажу старых гильз;

11.  Провести  работы   по заделке  отверстий  в  перекрытиях  между  этажами.

V. Специальные требования к участнику конкурса (тендера):

- Гарантия на все виды работ не менее 24 месяцев;

- Проект договора;

- Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного и внутриобъектного режима предприятия;

- Работы проводятся поэтапно на Н.З. и В.З. раздельно, с учетом загруженности гостиницы;

- Не менее 3-х рекомендательных писем.

Главный инженер

Заместитель Главного инженера Ведущий специалист РСГ

Ведущий специалист ДИО

Ведущий инженер ДИО

_____________С.М. Цветаев

_____________А.В.Салтыков

_____________И.О. Соколов

_____________ В.Е. Гудашов

_____________ И.Г. Боклер