|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный менеджер ООО «Алтай Резорт» _______________ Н.Г. Фурсов «___»__________ 2019 г. |
| --- | --- |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АЛТАЙ РЕЗОРТ»

(ООО «Алтай Резорт»)

Техническое задание на обслуживание комплекса систем безопасности природно-оздоровительного комплекса ООО «Алтай Резорт»

|  | Специалист по информационной безопасности ООО «Алтай Резорт» Белик Р.А. _____________________ Специалист по ОТ, ПБ и ГОЧС Курумчин А.Н. _________________ Директор по комплексной безопасности ООО «Алтай Резорт» Кокшаров В.В. _________________ |
| --- | --- |

Урлу-Аспак

2019г.

Содержание

- Система периметральной защиты

  - Состав (перечень) выполняемых работ

  - Описание выполняемых работ

    - Работы по техническому обслуживанию КСБ (ежемесячно)

    - Замена вышедшего из строя оборудования (из ЗИП у Заказчика)

    - Ремонт оборудования (в случае, когда не требуется ремонт в специализированном сервисном центре)

    - Обновление программного обеспечения (в случае выхода новых версий и рекомендаций разработчика ПО)

    - Конфигурирование ИТСО по требованию Заказчика

    - Архивирование баз данных

  - Требования к работам

    - Общие требования

    - Требования к качеству выполняемых работ

  - Требования к конфиденциальности

  - Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата оказанных работ

  - Требования к составу технического предложения участника

Состав технического предложения Исполнителя должен включать, как минимум:

1.7. Результат выполняемых работ

    - Описание конечного результата выполненных работ

    - Требования по приемке работ

    - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

  - Перечень обслуживаемого оборудования КИТСО

2.       Перечень обслуживаемого оборудования КИТСО

2.1.	Общие требования к Исполнителю по оказанию услуг

2.2.	Объем регламентных работ по обслуживанию

2.3.	Уведомления и ограничения по времени

2.4.	Гарантия на ремонт и обслуживание

2.5.    Обязанности Исполнителя

2.6.	Система охранного видеонаблюдения на объектах Заказчика

3.       Перечень выполняемых работ по ТО систем АПС и СОУЭ.

3.1.    Требования к организационной работе:

3.2.    Требования к техническому персоналу:

3.3.    Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ.

3.4.    Регламент проведения работ по техническому обслуживанию

систем АПС и СОУЭ.

3.5.    Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

3.6.    Перечень Автоматических установок пожарной сигнализации и Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах (Оборудование «Болид», система «Орион»)

4.       Перечень выполняемых работ по ТО системы СКУД.

4.1.    Требования к организационной работе:

4.2.    Требования к техническому персоналу:

4.3.    Техническое обслуживание систем СКУД.

4.4.    Регламент проведения работ по техническому обслуживанию

систем СКУД

4.5.    Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

4.6.    Перечень системы контроля и управления доступом (СКУД)

- ИТСО

  - Состав (перечень) выполняемых работ

- работы по техническому обслуживанию КСБ;

- замена вышедшего из строя оборудования (из ЗИП у Заказчика);

- ремонт оборудования (в случае, когда не требуется ремонт в специализированном сервисном центре);

- обновление программного обеспечения «Орион Про», (в случае выхода новых версий и рекомендаций разработчика программного обеспечения — НВП «Болид», замена электронных ключей «Орион Про» за счет заказчика);

- конфигурирование ИТСО по требованию Заказчика;

- архивирование баз данных.

  - Описание выполняемых работ

1.2.1. Работы по техническому обслуживанию КСБ (ежемесячно):

- техническое обслуживание подсистемы охранной сигнализации (приемно-контрольных устройств, серверов с базами данных, автоматизированных рабочих мест). При проведении пуско-наладочных работ и установке новых версий программного обеспечения необходимо создавать резервные копии базы данных и конфигурации системы;

- техническое обслуживание подсистемы телевизионного наблюдения;

- системы охранного электроосвещения;

- регламентные работы по обслуживанию оконечных устройств (охранных объемных извещателей (датчиков движения), датчиков магнитоконтактных  и уличных камер телевизионного наблюдения, электромеханических), а также блоков батарей источника бесперебойного питания.

1.2.2. Замена вышедшего из строя оборудования (из ЗИП у Заказчика):

- демонтаж вышедшего из строя оборудования (оконечных устройств, приёмно-контрольных устройств, системных блоков), с составлением акта выполненных работ;

- диагностирование типа неисправностей (выход из строя и невозможность/нецелесообразность дальнейшего ремонта, возможность ремонта в специализированных сервисных центрах или на предприятии-изготовителе, ремонт на месте), с составлением акта выполненных работ;

- установка исправного оборудования из комплекта ЗИП  или аналогичного по характеристикам оборудования (предоставляемого Заказчиком), либо отремонтированного оборудования, с составлением акта выполненных работ.

1.2.3. Ремонт оборудования (в случае, когда не требуется ремонт в специализированном сервисном центре):

- ремонт оборудования на месте или на предприятии Исполнителя силами специалистов Исполнителя.

1.2.4. Обновление программного обеспечения (в случае выхода новых версий и рекомендаций разработчика ПО):

- в случае выхода новых версий программного обеспечения и получения рекомендации производителя программного обеспечения об обновлении, только в случае если их версия позволяет производить данные обновления;

- Исполнитель своими силами производит работы по созданию «бэкап-версии» текущего состояния ИТСО и производит обновление;

- после проведенного обновления производится тестирование ключевых параметров работоспособности ИТСО.

    - Конфигурирование ИТСО по требованию Заказчика:

- по требованию Заказчика производится конфигурирование ИТСО (изменяются права доступа для различных групп пользователей, производится изменение тактик доступа в различные зоны объекта, производится изменение тактик реагирования ИТСО на различные события.

- настройки программного обеспечения при возникновении необходимости (изменение состава оборудования, изменения оргштатной структуры Заказчика и т.п.).

1.2.6. Архивирование баз данных:

- производится архивирование базы данных по требованию Заказчика;

- производится выгрузка отдельных элементов базы данных событий.

  - Требования к работам

    - Общие требования

Плановое техническое обслуживание КИТСО административного здания в соответствии с разработанными регламентами технического обслуживания, указанными в паспортах на изделия и приборы.

    - Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться с надлежащим качеством, в максимально короткие сроки.

При выполнении ремонтно-восстановительных работ запись об их окончании должна производиться в соответствующем журнале (предоставляется Заказчиком) с отметкой о приемке данных работ сотрудниками эксплуатирующего подразделения, с составлением акта выполненных работ.

  - Требования к конфиденциальности

Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность полученной информации, за исключением общедоступной, связанной с исполнением Договора, и не раскрывать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика в период действия Договора и до момента, когда указанная информация станет общедоступной.

  - Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата оказанных работ

Регламентные работы по обслуживанию оконечных устройств (охранных объемных извещателей (датчиков движения), датчиков магнитоконтактных, уличных камер телевизионного наблюдения, электромеханических замков, светильников наружного электроосвещения др.), а также блоков источника бесперебойного питания и вводных распределительных щитов электропитания должны проводится сотрудником, имеющим допуск по электробезопасности для работы с установками до 1000В.

Все виды работ, требующие администрирования сервера базы данных КСБ или выполняемые с использованием прав администратора безопасности сети должны выполняться только в присутствии работника подразделения по безопасности Заказчика.

Администрирование подсистемы телевизионного наблюдения в части конфигурирования режимов записи/архивирования/настройки допускается только в присутствии работника подразделения по безопасности Заказчика.

  - Требования к составу технического предложения участника

Состав технического предложения Исполнителя должен включать, как минимум:

  - Описание работ;

  - Общую стоимость работ;

  - Сроки выполнения работ;

  - Описание результатов работ.

  - Результат выполняемых работ

    - Описание конечного результата выполненных работ

Обеспечение работоспособности КСБ в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году.

    - Требования по приемке работ

Приемка работ осуществляется на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Все отчетные документы, формируемые Исполнителем в ходе выполнения работ по-настоящему ТЗ, предоставляются Заказчику в двух вариантах:

- один вариант – на бумажном носителе;

- один вариант – на электронном носителе (при необходимости).

Документы в электронном виде, передаваемые Исполнителем Заказчику на электронных носителях, должны быть представлены в форматах редакторов Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio (*.doc, *.xls, *.vsd).

  - Перечень обслуживаемого оборудования КИТСО

| № п/п | Наименование | Марка/тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибрационное средство обнаружения | PREPONA-M-01 | 30 |
| 2 | Извещатель радиоволновой двухпозиционный | PREPONA D | 6 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-20П исп.01 | 10 |
| 4 | Контрольно-пусковой блок | С2000 КПБ | 10 |
| 5 | Асинхронный сервер RS-485 в Ethernet Moxa Nport IA 5150AI-T | Moxa Nport IA 5150AI-T | 20 |
| 6 | Управляемый промышленный коммутатор Moxa EDS-510A-1GT2SFP-T | Moxa EDS-510A-1GT2SFP-T | 10 |
| 7 | SFP модуль | Moxa SFP-1GLXLC-T | 20 |
| 8 | Блок питания резервируемый 24В | Скат 2400 исп.5 | 11 |
| 9 | Аккумуляторная батарея 12В 12 Ач | Аккумуляторная батарея 12В 12 Ач | 20 |
| 10 | Извещатель охранный точечный | ИО-102-2 "Эстет-сейф" | 45 |
| 11 | Датчик положения магнитогерконовый для ворот | ДПМГ 2-100 | 6 |
| 12 | Датчик положения магнитогерконовый для калиток | ДПМГ 2-40 | 2 |
| 13 | Системный блок (клавиатура и мышь в комплекте) DELL Precision 3620 MT | DELL Precision 3620 MT | 1 |
| 14 | Пульт контроля и управления С2000М | С2000М | 1 |
| 15 | Модуль вентиляторный с 4-мя вентиляторами Cabeus TRAY-80 | Cabeus TRAY-80 | 1 |
| 17 | Источник бесперебойного питания TrippLite SMX3000XLRT2UA | TrippLite SMX3000XLRT2UA | 1 |
| 18 | Дополнительный батарейный модуль BP48V60RT-3U | BP48V60RT-3U | 2 |
| 19 | Управляемый коммутатор | Moxa IKS-G6524A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV | 1 |
| 22 | Обогреватель компактного распределительного шкафа | Rittal SK 3105.380 | 20 |
| 23 | Регулятор внутренней температуры шкафа | Rittal SK 3110.000 | 10 |
| 24 | Гигростат | Rittal SK 3118.000 | 10 |
| 25 | УЗИП питания 24В | DTNVR 1/24/1.5/1500 | 37 |
| 26 | УЗИП системы передачи данных | DTNVR 2/24/0.5/1500 | 58 |
| 27 | УЗИП системы передачи данных | DTNVR 1/24/0.5/1500 | 4 |
| 28 | УЗИП RS-485 | DTR 485/12 G | 10 |
| 29 | SFP модуль | Moxa SFP-1GLXLC | 2 |
| 30 | УЗИП питания 220В | Pk2 DS | 10 |
| 31 | Сетевая поворотная видеокамера | DS-2DE7230IW-AE HIKVISION | 4 |
| 32 | Устройство защиты информационных портов оборудования | Ethernet УЗЛ-Е (Тахион) | 8 |
| 33 | Уличный коммутатор | Tfortis PSW-2G4F | 4 |
| 34 | УЗИП питания 220В | Pk2 DS | 4 |
| 35 | Автоматический выключатель | ВА47-29 1Р 2 А х-ка В IEK | 4 |
| 37 | Источник питания | AD1048-24FS NSGate | 4 |
| 38 | SFP модуль | Tfortis оптический 1Гбит/с | 10 |
| 39 | Светодиодный светильник уличный | SV-LNS-12К1-135x60 | 116 |
| 40 | Ящик управления освещением. | РЗ.ЯУО ПС | 1 |
| 41 | Щит питания. | РЗ.ЩР | 4 |
| 42 | Пост управления кнопочный | РЗ.ПУ.1 | 1 |
| 43 | Ящик ГЗШ Производитель: Радиорубеж | РЗ.ЯГЗШ | 1 |

## 2. Видеонаблюдение

## Проведение технического обслуживания (ТО) не реже одного раза в месяц и планово-предупредительный ремонт (ППР) Системы охранного видеонаблюдения.

## Восстановление работоспособности Системы охранного видеонаблюдения, как в целом, так и отдельных его узлов.

## При необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации, проводит обучение и оказывает консультационные услуги должностным лицам в вопросах касающихся эксплуатации оборудования, в том числе по телефону.

## Выезд мастера к Заказчику по заявке, выявление и устранение неисправности, регулировка и настройка оборудования, приобретение и замена комплектующих деталей за счет заказчика.

  - Общие требования к Исполнителю по оказанию услуг

- Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим норм, действующим на территории Российской Федерации, обеспечивать безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

- Основная задача ТО и ППР – обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения на объектах Заказчика.

- Исполнитель привлекает подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификацию и необходимые группы допуска.

- Исполнитель осуществляет производство работ в полном объёме и в соответствии со строительными нормами и правилами.

- Обеспечивает соответствие качества выполненных работ действующим нормам и техническим условиям.

- Сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт видеооборудования на объектах филиала должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, заказчику предоставить «список лиц допущенных на объект для обслуживания КСБ» для допуска на территорию.

  - Объем регламентных работ по обслуживанию

Системы охранного видеонаблюдения

проводимые ежемесячно:

- Проведение внешнего осмотра коммутационных центров, мониторов,  видеорегистратора и источников питания, видеокамер – контроль технического состояния компонентов Системы.

- Проверка и корректировка настроек Системы.

- Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы.

- Проверка коммутационных разъемов.

- Очистка линз и стеклянных поверхностей камер от пыли и грязи.

- Очистка внешних и внутренних элементов видеорегистратора.

- Юстировка и настройка видеокамер и объективов.

- Проверка работоспособности программного обеспечения Системы.

- Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер.

- Проверка параметров электроснабжения.

- Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п.

- Неисправности, выявленные в процессе проведения работ должны устраняться немедленно.

проводимые ежеквартально

- Замер величины питающего напряжения.

- Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок.

- Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений.

проводимые раз в полугодие

- Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом.

- Проверка работы устройства обогрева.

- Проверка выходного сигнала с помощью осциллографа.

- Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов.

- Чистка контактов системы видеонаблюдения.

- Полная глубокая чистка видеорегистратора с разбиранием всех компонентов.

проводимые раз в год

Подготовка к использованию в осенне-зимних условиях:

- проверка герметичности и корректировка гермокожухов, блоков управления;

- проверка работы и настройка системы обогрева гермокожухов;

- Проверка заземления

- Проверка целостности TV-кабелей методом прозвона.

- Тестирование жестских дисков видеорегистратора, проверка SMARTдатчиков.

## Уведомления и ограничения по времени

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону.

Время приема заявок – рабочие дни, выходные и праздничные дни.

Время оказания услуг – рабочие дни, выходные и праздничные дни.

Время реакции (исполнение задания) – не более 24 часов с момента получения заявки Заказчика.

  - Гарантия на ремонт и обслуживание

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя.

2.5.     Обязанности Исполнителя

По результатам обследования системы видеонаблюдения составляется:

- дефектная ведомость;

- акт обследования оборудования.

В случае отказа системы видеонаблюдения в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика устранять неисправности в течение рабочей смены.

С целью решить на объекте Заказчика возникшие проблемы, Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимым наличием материально-технической базы и ЗИПа.

Все работы Исполнитель обязан проводить лично, путём направления аттестованных специалистов.

При проведении работ соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

В ходе реализации договорных обязательств Исполнитель должен вести:

- журнал учёта выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, а другой у Исполнителя. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. Записи в обоих журналах о проведении работ по ТО и ППР, с указанием времени, места и результатов проведённых мероприятий, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации системы должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

График проведения технического обслуживания и ремонта. Работы по ТО и ППР должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ППР.

Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов.

  - Система охранного видеонаблюдения на объектах Заказчика

| № п\п | Наименование оборудования и ПО | кол-во | Адрес места нахождения оборудования и ПО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеосервер TRASSIR | 9 | Место нахождения заказчика: 649107, Республика Алтай, Майминский р-н, с.Бирюля, ул.Центральная, д.36 |
| 2 | Видеокамера RVi | 5 | Место нахождения заказчика: 649107, Республика Алтай, Майминский р-н, с.Бирюля, ул.Центральная, д.36 |
|  | Видеокамера Hikvision | 130 | Место нахождения заказчика: 649107, Республика Алтай, Майминский р-н, с.Бирюля, ул.Центральная, д.36 |
| 3 | Видеокамера AXIS | 20 | Место нахождения заказчика: 649107, Республика Алтай, Майминский р-н, с.Бирюля, ул.Центральная, д.36 |
| 4 | ИБП | 6 | Место нахождения заказчика: 649107, Республика Алтай, Майминский р-н, с.Бирюля, ул.Центральная, д.367 |
| 5 | Жесткий диск | 52 | Место нахождения заказчика: 649107, Республика Алтай, Майминский р-н, с.Бирюля, ул.Центральная, д.36 |

3. Перечень выполняемых работ по ТО систем АПС и СОУЭ.

Работы по ТО установок систем АПС и СОУЭ включает:

  - работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком;

  - строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

  - регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;

  - применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов, принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

  - осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

  - осуществление периодической проверки (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

  - проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

  - осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

  - ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

  - заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

  - своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС в процессе эксплуатации, по результатам контроля технического состояния, проводимого при ТО или в результате отказа ТС.

  - заказчик обеспечивает создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем (подменный фонд объекта), в объеме 10% (десяти) процентов от установленного на объекте оборудования, по согласованию с исполнителем потребного перечня оборудования;

  - при проведении ТО осуществлять замену вышедших из строя составных частей систем АПС и СОУЭ на оригинальные либо аналогичные из ЗИП заказчика;

  - вышедшее из строя оборудование Исполнитель на время ремонта или закупки нового прибора, блока или оборудования систем АПС и СОУЭ заменяет их на аналогичное из ЗИП заказчика;

  - метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

  - проведение ТО в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки;

  - Для устранения отказов в функционировании ТСО прибыть на Объект Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов (не считая выходные и праздничные дни) с момента  обращения по рабочим дням с 8 час 30 мин до 17 час 30 мин . В экстренных случаях, при выходе из строя ТСО на Объект не позднее 6 (шести) часов с момента обращения. Принять меры к устранению отказов в возможно короткие сроки, но не более 3 (трёх) календарных дней с даты прибытия на Объект, в случае если это не требует поставки комплектующих неисправного оборудования.

  - обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем АПС и СОУЭ о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем;

  - консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования;

  - проведение инструктажей, составление инструкций по пользованию системами АПС и СОУЭ для дежурного персонала Заказчика.

3.1. Требования к организационной работе:

  - Перед началом выполнения работ Исполнитель должен провести обследование с составлением акта, проверить соответствие направления шлейфов пожарной сигнализации, адресных извещателей помещениям, в которых они установлены, и составить новые инструкции с зонами контроля приборов систем пожарной сигнализации;

  - соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика;

  - ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ по ТО полностью несет Исполнитель;

  - Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. Работы, которые могут привести к срыву рабочего процесса должны проводиться в нерабочее время;

  - режим работы в рабочие дни (Понедельник-Четверг): с 09-00 до 18-00, Пятница с 09-00 до 17-00(время местное) возможность работы в выходные и праздничные дни должна быть предварительно согласована с руководством Заказчика.

  - учитывая контролируемый режим входа на объект, Исполнитель должен до начала работ представить заказчику заявку для оформления пропуска и списки с указанием рабочих, которые будут выполнять работы на объекте, а также номера автомашин по доставке материалов на объекты;

  - проводить уборку помещений, в которых велись ремонтные работы;

  - исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя;

  - заявки на устранение неисправностей и/или ложных сработок установок передаются дежурным персоналом Заказчика и должны приниматься по телефону и фиксироваться диспетчерской службой «Исполнителя» круглосуточно, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Номер телефона круглосуточной диспетчерской службы передаётся Заказчику при заключении договора;

  - обучать персонал Заказчика обращению с оборудованием АПС и СОУЭ;

  - по требованию Заказчика проводить дополнительную проверку работоспособности систем АПС и СОУЭ;

  - по требованию Заказчика обеспечивать присутствие представителя Исполнителя на период проведения на объектах Заказчика тренировок (учений), проверок надзорных органов, приёмке в эксплуатацию вновь принимаемых объектов и др.;

  - в случае обнаруженных нарушений, повреждений в обслуживаемых технических средствах Исполнитель извещает Заказчика путем записи в регистрационном журнале ТО и в устном оповещении по телефону .

3.2. Требования к техническому персоналу:

  - проведение работ по производству ТО систем осуществляется персоналом, имеющим достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ;

  - квалифицированный персонал должен иметь необходимый технический инструмент и оборудование для проведения работ по ТО.

3.3. Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ.

ТО системы должно осуществляться на плановой основе ГОСТ Р 53195.2, 7.11, РД009-01-96 и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы (в соответствии с ГОСТ 53195.2,7.16). Проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения Регламента.

3.4. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию

систем АПС и СОУЭ

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы: - журнал регистрации работ по ТО; - график проведения ТО системы. | Ежемесячно При заключении договора |
| 2. | Внешний осмотр составных частей АПС и СОУЭ (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т. д. | Ежемесячно и по необходимости |
| 3. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах. | Ежемесячно и по необходимости |
| 4. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно и по необходимости |
| 5. | Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения. | Ежемесячно и по необходимости |
| 6. | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т. ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.). | Ежемесячно и по необходимости |
| 7. | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно и по необходимости |
| 8. | Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения, проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости). | Ежеквартально и по необходимости |
| 9. | Передача речевых сообщений в ручном и автоматизированном режиме с накопителя звукоданных во все зоны оповещения. | Ежемесячно и по необходимости |
| 10. | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно и по необходимости |
| 11. | Проверка работоспособности систем АПС и СОУЭ. | Ежемесячно и по необходимости |
| 12. | Проверка надежности подключения шин заземления, измерение переходного сопротивления. | Ежемесячно и по необходимости |
| 13. | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п. | Ежемесячно и по необходимости |
| 14. | Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка. | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
| 15. | Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей. | 1 раз в 6 месяцев и по необходимости |
| 16. | Регулировка чувствительности извещателей | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
| 17. | Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования. | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
| 18. | Полнофункциональная проверка системы. | Ежеквартально в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
| 19. | Профилактические работы | При необходимости |
| 20. | Устранение неисправностей на объекте | При необходимости |
| 21. | Временное отключение каких-либо узлов, элементов | При необходимости |
| 22. | Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания |

3.5. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

Работы и услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ, в полном соответствии с Рабочей документацией, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства.

Материалы, применяемые в ходе производства работ должны быть новыми иметь документы подтверждающие качество и безопасность таких материалов, а так же соответствовать противопожарным требованиям и требованиям технического регламента пожарной безопасности.

Заказчик на любом этапе выполнения работ по проведению технического обслуживания оставляет за собой право создать комиссию по оценке объемов качества выполняемых Исполнителем работ и/или привлечь для этой цели стороннюю организацию с правом подтверждения (не подтверждения) объемов и качества работ, их соответствия требованиям настоящего технического задания, действующим законодательным актам, нормативным документам по пожарной безопасности. Заключение комиссии и/или привлеченной организации является основанием для приемки выполненных работ.

3.6. Перечень Автоматических установок пожарной сигнализации и Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах (Оборудование «Болид», система «Орион»)

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Общежитие №1 для персонала |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 73 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой | 11 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | 8 |  |
| 4 | Пульт контроля и управления с2000м | 1 |  |
| 5 | Контролер адресный с2000-кдл | 2 |  |
| 6 | Блок контроля пусковой с2000-кпб | 2 |  |
| 7 | Релейный модуль ук-вк/02 | 1 |  |
| 8 | Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным линиям, сетям с2000 -pge | 1 |  |
| 9 | Блок речевого оповещения рупор-200 | 1 |  |
| 10 | Табло «Выход» | 11 |  |
| 11 | Акустический модуль саната т-100-3/1 вт. | 9 |  |
| 12 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12кп | 3 |  |
| 13 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12к | 1 |  |
| 14 | Лампа аварийного освещения | 1 |  |
| Газовая котельная №1 на 3,2 МВТ |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С 2000-КДЛ | 1 |  |
| 2 | Преобразователь интерфейсов Nano Station М5 | 2 |  |
| 3 | ИВЭПР 12/2 1*7 источник бесперебойного питания Рубеж | 1 |  |
| 4 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой Маяк-12-3М | 1 |  |
| 5 | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 | 1 |  |
| 6 | Кристал-12 "Выход" | 1 |  |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 1 |  |
| 8 | Извещатель пожарный тепловой С 2000-ИП-03 | 9 |  |
| 9 | Извещатель охранный магнитно-контактный С 2000-СМК | 1 |  |
| 10 | Извещатель охранный акустический С 2000-СТ исп.02 | 5 |  |
| 11 | Извещатель охранный инфракрасный объемный С 2000-ИК исп.2 | 2 |  |
| Газовая котельная №2 на 3,8 МВТ |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С 2000-КДЛ | 1 |  |
| 2 | Преобразователь интерфейсов Nano Station М5 | 2 |  |
| 3 | ИВЭПР 12/2 1*7 источник бесперебойного питания Рубеж | 1 |  |
| 4 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой Маяк-12-3М | 1 |  |
| 5 | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 | 1 |  |
| 6 | Кристал-12 "Выход" | 1 |  |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 1 |  |
| 8 | Извещатель пожарный тепловой С 2000-ИП-03 | 9 |  |
| 9 | Извещатель охранный магнитно-контактный С 2000-СМК | 1 |  |
| 10 | Извещатель охранный акустический С 2000-СТ исп.02 | 5 |  |
| 11 | Извещатель охранный инфракрасный объемный С 2000-ИК исп.2 | 2 |  |
| Банный комплекс «Бия-Катунь» |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 22 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 9 |  |
| 3 | Пульт контроля и управления с2000сп-1 | 2 |  |
| 4 | Пульт контроля и управления с2000м | 1 |  |
| 5 | Табло «Выход» | 8 |  |
| 6 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12к | 1 |  |
| Баня «Малая Бия» |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 6 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой | 3 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | 1 |  |
| 4 | Пульт контроля и управления с2000 РПИ | 1 |  |
|  | Пульт контроля и управления с2000-4 | 1 |  |
| 5 | Табло «Выход» | 1 |  |
| 6 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12к | 1 |  |
| 7 | Источник вторичного электропитания | 1 |  |
| Баня «Малая Катунь» |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 6 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой | 3 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | 1 |  |
| 4 | Пульт контроля и управления с2000 РПИ | 1 |  |
|  | Пульт контроля и управления с2000-4 | 1 |  |
| 5 | Табло «Выход» | 1 |  |
| 6 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12к | 1 |  |
| 7 | Источник вторичного электропитания | 1 |  |
| Спортивно-деловой центр |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 114 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой | 15 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | 16 |  |
| 4 | Пульт контроля и управления с2000м | 1 |  |
| 5 | Контролер адресный с2000-кдл | 4 |  |
| 6 | Блок контроля пусковой с2000-кпб | 2 |  |
| 7 | Блок контроля и индикации | 1 |  |
| 8 | Извещатель пожарный пламени с релейным выходом | 8 |  |
| 9 | Прибор приемо-контрольный сигнал – 2000smd | 1 |  |
| 10 | Прибор приемо-контрольный сигнал – 2000-4 | 1 |  |
| 11 | Пульт управления голосовым оповещением саната - ПУ | 1 |  |
| 12 | Усилитель Саната – К-120У | 3 |  |
| 13 | Резервный источник питания РИП-12RS | 3 |  |
| 14 | Расширитель адресный c2000-АР-1 | 8 |  |
| 15 | Оповещатель речевой настенный саната т-100-3/1 вт. | 13 |  |
| 16 | Оповещатель речевой настенный саната т-100-5/1 вт. | 36 |  |
| 17 | Табло «Выход» | 22 |  |
| 18 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12к | 2 |  |
| 19 | Сирена vp-1 | 15 |  |
| Спортивно-оздоровительный комплекс |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |  |
| 2 | Контролер линии связи С2000 | 1 |  |
| 3 | Радио - повторитель интерфейсовRS-485/RS232-РПИ С2000 | 4 |  |
| 4 | Блок индикации С2000 БКИ | 2 |  |
| 5 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | 9 |  |
| 6 | Блок разделительно-изолирующей БРИЗ | 2 |  |
| 7 | Блок разделительно-изолирующей БРИЗ исп.01 | 6 |  |
| 8 | Резервный источник питания РИП24 | 3 |  |
| 9 | БОКС | 3 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | 51 |  |
| 11 | Извещатель дымовой адресный | 7 |  |
| 12 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 9 |  |
| Административное здание |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |  |
| 2 | Контролер линии связи С2000 | 1 |  |
| 3 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232-РПИ С2000 | 1 |  |
| 4 | Блок индикации С2000 БКИ | 1 |  |
| 5 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | 3 |  |
| 6 | Блок разделительно-изолирующей БРИЗ | 2 |  |
| 7 | Блок разделительно-изолирующей БРИЗ исп.01 | 6 |  |
| 8 | Резервный источник питания РИП24 | 1 |  |
| 9 | БОКС | 3 |  |
| 10 | Извещатель охранный совмещенный | 25 |  |
| 11 | Извещатель охранный магнитоконтактный с2000 СМК | 11 |  |
| 12 | Радио – повторитель интерфейсовRS-485/RS232-РПИ | 2 |  |
| 13 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 1 |  |
| 14 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 3 |  |
| 15 | Ключ электронный | 20 |  |
| Административное здание (пожарная сигнализация) |
| 1 | Контролер линии связи С2000 | 1 |  |
| 2 | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |  |
| 3 | преобразователь |  |  |
| 4 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232-РПИ С2000 | 1 |  |
| 5 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 | 1 |  |
| 6 | Блок разделительно-изолирующей БРИЗ | 2 |  |
| 7 | Блок разделительно-изолирующей БРИЗ исп.01 | 7 |  |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | 58 |  |
| 9 | Извещатель дымовой адресный | 8 |  |
| 10 | Блок индикации С2000 БКИ |  |  |
| 11 | Радио - повторитель интерфейсов RS-485/RS232-РПИ С2000 | 2 |  |
| 12 | Резервный источник питания РИП12 | 1 |  |
| 13 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 10 |  |
| 14 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 3 |  |
| Гостевой дом №1 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 16 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 2 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 1 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 3 |  |
| 5 | ПКП Сигнал – 20 П | 2 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1 |  |
| 11 | Индикационные датчики | 3 |  |
| 12 | Система оповещения «Спике» | 1 |  |
| 13 | Радиоканальный блок «Альтоника» | 1 |  |
| Гостевой дом №2 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 28 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 1 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 1 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал – 20 П | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1 |  |
| 11 | Индикационные датчики | 10 |  |
| 12 | Система оповещения «Спике» | 1 |  |
| 13 | Радиоканальный блок «Альтоника» | 1 |  |
| Гостевой дом №3 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 41 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 3 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 3 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал – 20 П | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1 |  |
| 11 | Индикационные датчики | 17 |  |
| 12 | Система оповещения «Спике» | 1 |  |
| 13 | Радиоканальный блок «Альтоника» | 1 |  |
| Гостевой дом №4 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 52 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 3 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 3 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал – 20 П | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1 |  |
| 11 | Индикационные датчики | 14 |  |
| 12 | Система оповещения «Спике» | 1 |  |
| 13 | Радиоканальный блок «Альтоника» | 1 |  |
| Гостевой дом №5 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 52 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 3 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 3 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал – 20 П | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1 |  |
| 11 | Индикационные датчики | 14 |  |
| 12 | Система оповещения «Спике» | 1 |  |
| 13 | Радиоканальный блок «Альтоника» | 1 |  |
| Гостевой дом №6 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 11 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 3 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 3 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 2 |  |
| 5 | ПКП Астра -812 | 3 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1 |  |
| 11 | Блок питания | 1 |  |
| 12 | Радиоканальный блок «Альтоника» | 1 |  |
| Гостевой дом №7 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 14 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 1 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 1 |  |
| 4 | ПКП Астра -812 | 3 |  |
| 5 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 6 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 7 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1 |  |
| 8 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №8 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 45 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 3 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 3 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 17 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №9 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 60 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 3 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 4 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 13 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №10 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 21 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 7 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 7 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 2 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 2 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 4 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 17 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №11 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 19 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 7 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 7 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 10 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №12 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 21 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 7 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 7 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 2 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 2 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 4 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 17 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №13 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 19 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 7 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 7 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 10 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №14 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 21 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 7 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 7 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 2 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 2 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 4 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 17 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №15 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 22 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 3 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 3 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Астра | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 2 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 3 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 19 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| 13 | Система оповещения Рокот | 1 |  |
| Гостевой дом №16 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 25 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 5 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 6 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 2 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 17 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №17 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 25 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 5 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 6 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 2 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 17 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №18 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 25 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 5 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 6 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 2 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 17 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Гостевой дом №19 |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 25 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 5 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 6 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 2 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 17 |  |
| 12 | Блок питания | 1 |  |
| Ресторан «Адамант» |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 50 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 7 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 8 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 1 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 2 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 12 |  |
| 11 | Инфракрасные датчики | 22 |  |
| 12 | Блок питания | 2 |  |
| Ресторан «Пилигрим» |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 85 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 14 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 14 |  |
| 4 | Пьеза - сирена Маяк | 1 |  |
| 5 | ПКП Сигнал 20 | 2 |  |
| 6 | Пульт С2000-ПУ | 1 |  |
| 7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1 |  |
| 8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1 |  |
| 9 | Контролер С2000 | 1 |  |
| 10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 4 |  |
| 11 | Блок питания | 2 |  |
| Профилакторий |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 334 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 14 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 36 |  |
| 4 | ПКП Сигнал 20 | 2 |  |
| 5 | Пульт С2000-ПУ | 4 |  |
| 6 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 3 |  |
| 7 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 3 |  |
| 8 | Контролер С2000 | 2 |  |
| 9 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 12 |  |
| 10 | Инфракрасные датчики | 33 |  |
| 11 | Блок питания | 3 |  |
| 12 | Система оповещения «Спикер» | 1 |  |
| Гараж |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 12 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 11 |  |
| 3 | Табло НБО-12 | 1 |  |
| 4 | ПКП Сигнал 20 | 2 |  |
| 5 | Пульт С2000-ПУ | 2 |  |
| 6 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 8 |  |
| 7 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 3 |  |
| 8 | Контролер С2000 | 2 |  |
| 9 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 12 |  |
| 10 | Инфракрасные датчики | 26 |  |
| 11 | Блок питания | 9 |  |
| 12 | Система оповещения «Спикер» | 1 |  |
| Общежитие для персонала со столовой |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 54 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 6 |  |
| 3 | Пьеза - сирена Маяк | 3 |  |
| 4 | Сигнализатор СМСК | 4 |  |
| 5 | табло | 1 |  |
| Дом садовода |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 5 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 1 |  |
| 3 | Прибор Сигнал 10 | 1 |  |
| 4 | Прибор ИВЭПР «Рубеж» | 1 |  |
| 5 | табло | 1 |  |
| Здание службы проката |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 7 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 1 |  |
| 3 | Прибор Сигнал 10 | 1 |  |
| 4 | Прибор ИВЭПР «Рубеж» | 1 |  |
| 5 | табло | 2 |  |
| Магазин «Эко-лавка» |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | 21 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | 1 |  |
| 3 | Прибор Сигнал 10 | 1 |  |
| 4 | Прибор С2000 РПИ | 1 |  |
| 5 | Прибор ИВЭПР «Рубеж» | 1 |  |
| 6 | табло | 1 |  |
| Общежитие №1 для персонала |
| 1 | С2000М | 1 |  |
| 2 | С2000-КДЛ | 2 |  |
| 3 | С2000-КПБ | 2 |  |
| 4 | Рупор-200 | 1 |  |
| 5 | С2000 PGE | 1 |  |
| 6 | ДИП-34А | 73 |  |
| 7 | ИПР 513-3АМ | 8 |  |
| 8 | С2000-ИП-03 | 11 |  |
| 9 | НБО12-01 | 11 |  |
| 10 | Саната-Е-100-3/1Вт | 9 |  |
| 11 | Маяк-12КП | 3 |  |
| 12 | Маяк-12К | 1 |  |
| Банный комплекс «Майма» |
| 1 | Извещатель дымовой | 24 |  |
| 2 | Извещатель тепловой | 9 |  |
| 3 | Извещатель ручной | 3 |  |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный | 1 |  |
| 5 | Табло свето-звуковое «Выход» | 2 |  |
| 6 | Прибор сигнал-20П | 1 |  |
| 7 | С2000 ETHERNET | 1 |  |
| 8 | БИП «Скат» | 1 |  |
| 9 | Пульт Болид С2000-М | 1 |  |
| Гостиница на 60 номеров |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |  |
| 2 | Преобразователь интерфейсов С2000-Enternet | 1 |  |
| 3 | Контролер С2000-КДЛ | 7 |  |
| 4 | Адресный расширитель С2000-АР 2 | 1 |  |
| 5 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 3 |  |
| 6 | Сигнально пусковой блок С2000-СП1 | 1 |  |
|  | Сигнально пусковой блок адресный С2000-СП4 | 20 |  |
|  | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | 3 |  |
|  | РИП -12 исп.50 | 6 |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-34А (ДИП-34А) | 544 |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой автономный ИП-212-142 | 60 |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресно - аналоговый С2000-ИП-03 | 4 |  |
|  | Извещатель ручной адресный | 37 |  |

4. Перечень выполняемых работ по ТО системы СКУД

Работы по ТО установок системы СКУД включает:

  - работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком;

  - строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

  - регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;

  - применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов, принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

  - осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

  - осуществление периодической проверки (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

  - проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

  - осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

  - ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

  - заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

  - своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС в процессе эксплуатации, по результатам контроля технического состояния, проводимого при ТО или в результате отказа ТС.

  - Заказчик обеспечивает создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем (подменный фонд объекта), в объеме 10% (десяти) процентов от установленного на объекте оборудования, по согласованию с исполнителем потребного перечня оборудования;

  - при проведении ТО осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы СКУД на оригинальные либо аналогичные из ЗИП заказчика;

  - вышедшее из строя оборудование Исполнитель на время ремонта или закупки нового прибора, блока или оборудования системы СКУД заменяет их на аналогичное из ЗИП заказчика;

  - метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

  - проведение ТО в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки;

  - Для устранения отказов в функционировании ТСО прибыть на Объект Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов (не считая выходные и праздничные дни) с момента  обращения по рабочим дням с 8 час 30 мин до 17 час 30 мин . В экстренных случаях, при выходе из строя ТСО на Объект не позднее 6 (шести) часов с момента обращения. Принять меры к устранению отказов в возможно короткие сроки, но не более 3 (трёх) календарных дней с даты прибытия на Объект, в случае если это не требует поставки комплектующих неисправного оборудования.

  - обеспечение Заказчика информацией о состоянии системы СКУД о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем;

  - консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования;

  - проведение инструктажей, составление инструкций по пользованию системой СКУД для дежурного персонала Заказчика.

4.1. Требования к организационной работе:

  - Перед началом выполнения работ Исполнитель должен провести обследование с составлением акта, проверить соответствие установленного оборудования и его конфигурацию;

  - соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика;

  - ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ по ТО полностью несет Исполнитель;

  - Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. Работы, которые могут привести к срыву рабочего процесса должны проводиться в нерабочее время;

  - режим работы в рабочие дни (Понедельник-Четверг): с 09-00 до 18-00, Пятница с 09-00 до 17-00 возможность работы в выходные и праздничные дни должна быть предварительно согласована с руководством Заказчика.

  - учитывая контролируемый режим входа на объект, Исполнитель должен до начала работ представить заказчику заявку для оформления пропуска и списки с указанием рабочих, которые будут выполнять работы на объекте, а также номера автомашин по доставке материалов на объекты;

  - проводить уборку помещений, в которых велись ремонтные работы;

  - исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя;

  - заявки на устранение неисправностей и/или ложных сработок установок передаются дежурным персоналом Заказчика и должны приниматься по телефону и фиксироваться диспетчерской службой «Исполнителя» круглосуточно, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Номер телефона круглосуточной диспетчерской службы передаётся Заказчику при заключении договора;

  - обучать персонал Заказчика обращению с оборудованием СКУД;

  - по требованию Заказчика проводить дополнительную проверку работоспособности системы СКУД;

  - по требованию Заказчика обеспечивать присутствие представителя Исполнителя на период проведения на объектах Заказчика тренировок (учений), проверок надзорных органов, приёмке в эксплуатацию вновь принимаемых объектов и др.;

  - в случае обнаруженных нарушений, повреждений в обслуживаемых технических средствах Исполнитель извещает Заказчика путем записи в регистрационном журнале ТО и в устном оповещении по телефону.

4.2. Требования к техническому персоналу:

  - проведение работ по производству ТО систем осуществляется персоналом, имеющим достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ;

  - квалифицированный персонал должен иметь необходимый технический инструмент и оборудование для проведения работ по ТО.

4.3. Техническое обслуживание систем СКУД.

ТО системы должно осуществляться на плановой основе ГОСТ Р 53195.2, 7.11, РД009-01-96 и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы (в соответствии с ГОСТ 53195.2,7.16). Проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения Регламента.

4.4. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию

систем СКУД

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы: - журнал регистрации работ по ТО; - график проведения ТО системы. | Ежемесячно При заключении договора |
| 2. | Внешний осмотр составных частей СКУД (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т. д. | Ежемесячно и по необходимости |
| 3. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах. | Ежемесячно и по необходимости |
| 4. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно и по необходимости |
| 5. | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т. ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.). | Ежемесячно и по необходимости |
| 6. | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно и по необходимости |
| 7. | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно и по необходимости |
| 8. | Проверка надежности подключения шин заземления, измерение переходного сопротивления. | Ежемесячно и по необходимости |
| 9. | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п. | Ежемесячно и по необходимости |
| 10. | Полнофункциональная проверка системы. | Ежеквартально в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
| 11. | Профилактические работы | При необходимости |
| 12. | Устранение неисправностей на объекте | При необходимости |
| 13. | Временное отключение каких-либо узлов, элементов | При необходимости |
| 14. | Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания |

4.5. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Работы и услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ, в полном соответствии с Рабочей документацией, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства.

Материалы, применяемые в ходе производства работ должны быть новыми иметь документы подтверждающие качество и безопасность таких материалов, а так же соответствовать противопожарным требованиям и требованиям технического регламента пожарной безопасности.

Заказчик на любом этапе выполнения работ по проведению технического обслуживания оставляет за собой право создать комиссию по оценке объемов качества выполняемых Исполнителем работ и/или привлечь для этой цели стороннюю организацию с правом подтверждения (не подтверждения) объемов и качества работ, их соответствия требованиям настоящего технического задания, действующим законодательным актам, нормативным документам по пожарной безопасности. Заключение комиссии и/или привлеченной организации является основанием для приемки выполненных работ.

4.6. Перечень системы контроля и управления доступом (СКУД)

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противотаранное устройство облегченного типа ПТУ-Л «ПРЕПОНА» | 1 |  |
| 2 | Ворота распашные <Махаон-Практика> 4.0х2.5(h)м с электроприводом | 1 |  |
| 3 | Ворота распашные <Махаон-Практика> 4.0х2.5(h)м без электропривода | 5 |  |
| 4 | СКУД «Сфинкс» ПО на АРМ. | 1 |  |
| 5 | Турникет(Трипод) | 1 |  |
| 6 | контроллер sphinx E500 | 1 |  |