СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора                                           Генеральный  директор              эксплуатации ОАО «ГК «Космос»                                                ОАО «ГК«Космос»

________________ М.И. Ювкин                                           ________________Г.В. Антюфеев  «____»_____________2014г.                                               «____»_____________2014г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт кровли стилобатной части здания ГК «Космос»

по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные:

Кровля стилобатной части здания ГК «Космос» плоская, рулонная, многослойная, эксплуатируемая, с балластом из гранитного щебня для защиты верхнего слоя.  Кровельная мембрана имеет очень высокий износ, трещины, повреждения, сквозные отверстия, многочисленные отслоения примыканий к люкам дымоудаления, вентиляционным шахтам, стенам парапета. Дожди, таяние снега, льда, атмосферные осадки приводят к многочисленным протечкам в помещениях 2, 3 этажей, что, в свою очередь, вызывает порчу имущества, оборудования, расположенного в здании ГК «Космос», необходимость выполнения строительно-монтажных работ в помещениях после протечек.

В результате обследования и выявленных дефектов  требуют ремонта восемь участков кровли тыльной стороны здания со стороны 8/8, а именно участок в осях  4-24 и B-F (4-11 и С-D, 4-11 и D-Е, 15-21 и B-С,  11-21 и С-Е, 11-17 и Е-F, 19-21 и Е-F, 21-22 и В-D, 21-24 и D-F), и восемь участков со стороны 9/9, а именно  участок в осях 28-48 и  B-F (28-31 и D-F, 30-31 и D-В, 31-33 и D-F, 31-37 и В-С, 31-41 и С-Е, 35-41 и F-Е, 41-48 и С-Е, 41-48 и Е-F).  На данных участках кровля, находящаяся в эксплуатации с 1979г, ремонтировалась на отдельных участках в 1993 году, имеются многочисленные нарушения гидроизоляции верхнего слоя, что приводит к периодическим протечкам в помещениях, сдаваемых в аренду, на производстве ресторанов «Галактика» и др.

Объемы работ и задание:

Площадь ремонтных секторов кровли стилобатной части тыльной стороны Гостиницы «Космос» в проекции  составляет 2880 кв.м. Общая площадь примыканий  парапета, вентиляционных шахт, конструкций люков дымоудаления и т.д. составляет  794 кв.м.  Общее количество водосточных воронок во всех секторах –  28 шт.

Для ремонта кровли на 4-х участках необходимо выполнить следующие виды работ:

1.  Просеивание гранитного щебня фракцией 20-40мм от мусора и скопившихся отложений –                                                177 тонн (норма гранитного щебня для балласта 50кг/м2, общая площадь – 2880 кв.м).

2. Устройство покрытия в один слой из мембраны кровельной системы (аналог ТЭПК (EPDM)  с подготовкой поверхности существующей мембраны – очисткой от грязи, промывкой, просушкой – 2880 кв.м.

3. Замена геотекстиля - защитного слоя на мембране, на горизонтальной поверхности кровли общей площадью 3266 кв.м. равной плотности.

4. Устройство примыканий общей площадью 794 кв.м к парапету, ливнесточным воронкам, люкам дымоудаления, шахтам и прочим существующим конструкциям на кровле с использованием мембраны и прижимных реек с обработкой герметиком..

5. Замена воронок водосточных в количестве 28-ми штук с ремонтом примыканий к кровле и оклейкой мембраной.

6. Замена аэраторов в количестве 14 штук.

7. Устройство трапов из обрезного пиломатериала через парапеты секторов.

8. Гидроизоляция стыков металлического обрамления внешних парапетов.

Все работы выполнить в соответствии с требованиями СНиПов, ППБ, требований охраны труда, техники безопасности и других действующих нормативных документов.

Подрядчик предоставляет Заказчику План (технологическую карту)  и График производства работ.

Особые условия и требования к подрядчикам при организации и выполнении работ.

1.   Учитывая высотные условия выполнения работ, обеспечить специальные подъемные механизмы для подъема и спуска строительных материалов и мусора.

2.   Обеспечить все меры безопасности для прохода людей и движения транспортных средств в зоне работы подъемных механизмов.

3.   Согласовать с ОАТИ СВАО г.Москвы в установленном законом порядке и получить соответствующее разрешение на проведение работ на стилобатной части здания гостиничного комплекса «Космос».

4.   Организовать ежедневное проведение работ без выходных дней  с максимальным использованием продолжительности светового дня.

5.   График производства работ должен быть максимально плотным с целью сокращения продолжительности сроков выполнения работ.

Главный инженер ОАО «ГК «Космос»                                                            С.М.Цветаев

Зам. Главного инженера ОАО «ГК «Космос»                                                А.В.Салтыков

Начальник РСГ ОАО «ГК «Космос»                                                                Н.Н.Соловьев

Вед.специалист РСГ ОАО «ГК «Космос»			                          И.О.Соколов